## Лист1
| ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≥
Наружный диаметр, DN | 25 | 57 | 114 | 219 | 325 | 377 | 426*
Наименьшая допустимая толщина стенки | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4

## Лист3
Номер трубопровода | Наименование трубопровода | Рабочая среда | Рабочие устловия |  | Расчетные условия |  | Группа, категория трубопровода | Давление испытания, Мпа |  |  |  |  | Отбраковочная толщина трубопровода | Размеры трубопровода |  |  | Нолмер участка | Номер чертежа | Марка стали | Указание по изоляции
[8 empty] | На прочность |  | На плот ность |  | На герметичность
|  |  | Давление, Мпа | Температура, С | Давление, Мпа | Температура, С |  | гидр. | Пневм | гидр. | Пневм | Пневм |  | Труба DN, м.п. | Отвод DN, шт. | Фланец DN/PN, шт.
50-LI-3663 | Из линии 50-LI-3660 в C-201 | Азот |  |  | 1 | -49…40 | В-III |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-1,2 | 0 | 0 | 50-LI-3663 |  |  | N
50-LI-3664 | Из линии 50-LI-3660 в ГРУ | Азот |  |  | 1 | -49…40 | В-III |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-12,4 | Отвод 57х4-3 | 0 | 50-LI-3664 |  |  | N
50-LI-3665 | Из линии 50-LI-3661 в H-257 | Азот |  |  | 1 | -49…40 | В-III |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-28,6 | Отвод 57х4-4 | 0 | 50-LI-3665 |  |  | N
50-LI-3666 | Из линии 50-LI-3661 в H-231 | Азот |  |  | 1 | -49…40 | В-III |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-48,7 | Отвод 57х4-5 | 0 | 50-LI-3666 |  |  | N
50-LI-3667 | Из линии 50-LI-3661 в H-131 | Азот |  |  | 1 | -49…40 | В-III |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-44,4 | Отвод 57х4-5 | 0 | 50-LI-3667 |  |  | N
50-LI-3668 | Из линии 50-LI-3661 в H-161 | Азот |  |  | 1 | -49…40 | В-III |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-8,9 | Отвод 57х4-1 | 0 | 50-LI-3668 |  |  | N
50-LI-3669 | Из линии 50-LI-3661 в H-162 | Азот |  |  | 1 | -49…40 | В-III |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-28,5 | Отвод 57х4-2 | 0 | 50-LI-3669 |  |  | N
80-LI-3659 | Из тит. 0002 в Потребители ГГП | Азот |  |  | 1 | -49…40 | В-III |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 89х5-158,3 | Отвод 89х5-28 | 0 | 80-LI-3659 |  |  | N
80-LI-3660 | Из тит. 0002 в Потребители ГГП | Азот |  |  | 1 | -49…40 | В-III |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 89х5-30,3 | Отвод 89х5-9 | 0 | 80-LI-3660 |  |  | N
80-LI-3661 | Из линии 50-LI-3660 в H-161, H-162, H-131, H-231, H-257 | Азот |  |  | 1 | -49…40 | В-III |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 89х5-43,2 | Отвод 89х5-1 | 0 | 80-LI-3661 |  |  | N
50-SA01-2013 | Из 6504 в тит. 6501.2 | Азотная кислота |  |  | 1 | 60 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х5-51,2 | Отвод 57х5-9 | 0 | 50-SA01-2013 |  |  | N
50-SA01-2013 | Из 6504 в тит. 6501.2 | Азотная кислота |  |  | 1 | 60 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х5-9 | 0 | 50-SA01-2013 |  |  | N
50-SA01-2013 | Из 6504 в тит. 6501.2 | Азотная кислота |  |  | 1 | 60 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х5-9 | 0 | 50-SA01-2013 |  |  | N
50-SA01-2014 | Из V-203 в P-202/A | Азотная кислота |  |  | 1 | 60 | Aб-II |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х5-8,1 | Отвод 57х5-5 | 0 | 50-SA01-2014 |  |  | N
50-SA01-2015 | Из линии 50-SA01-2013 в V-203 | Азотная кислота |  |  | 1 | 60 | Aб-II |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х5-10,8 | Отвод 57х5-8 | 0 | 50-SA01-2015 |  |  | N
50-SA01-2016 | Из V-203 в P-202/B | Азотная кислота |  |  | 1 | 60 | Aб-II |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х5-1,3 | 0 | 0 | 50-SA01-2016 |  |  | N
50-SA01-2017 | Из P-202/B в R-212, R-208,R-209, R-210, R-211, R-131, R-231 | Азотная кислота |  |  | 2 | 60 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х5-2,1 | Отвод 57х5-1 | 0 | 50-SA01-2017 |  |  | N
50-SA01-2017 | Из P-202/B в R-212, R-208,R-209, R-210, R-211, R-131, R-231 | Азотная кислота |  |  | 2 | 60 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х5-1 | 0 | 50-SA01-2017 |  |  | N
50-SA01-2017 | Из P-202/B в R-212, R-208,R-209, R-210, R-211, R-131, R-231 | Азотная кислота |  |  | 2 | 60 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х5-1 | 0 | 50-SA01-2017 |  |  | N
50-SA01-2018 | Из P-202/A,B в R-208 | Азотная кислота |  |  | 2 | 60 | Aб-II |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х5-6,6 | Отвод 57х5-4 | 0 | 50-SA01-2018 |  |  | N
50-SA01-2019 | Из P-202/A,B в R-209 | Азотная кислота |  |  | 2 | 60 | Aб-II |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х5-5,5 | Отвод 57х5-5 | 0 | 50-SA01-2019 |  |  | N
50-SA01-2020 | Из P-202/A,B в R-210 | Азотная кислота |  |  | 2 | 60 | Aб-II |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х5-5,1 | Отвод 57х5-4 | 0 | 50-SA01-2020 |  |  | N
50-SA01-2021 | Из P-202/A,B в R-211 | Азотная кислота |  |  | 2 | 60 | Aб-II |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х5-5,1 | Отвод 57х5-4 | 0 | 50-SA01-2021 |  |  | N
50-SA01-2022 | Из P-202/A,B в R-212, R-208, R-209, R-210, R-211, R-131, R-231 | Азотная кислота |  |  | 2 | 60 | Aб-II |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х5-41,8 | Отвод 57х5-10 | 0 | 50-SA01-2022 |  |  | N
50-SA01-1302 | Из линии 50-SA01-2022 в R-131 | Азотная кислота |  |  | 2 | 60 | Aб-II |  |  |  |  | ГОТОВО | 0 | Труба 57х5-20 | Отвод 57х5-5 | Фланец 50-25-11-1-Е-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-SA01-1302 |  |  | N
50-SA01-2302 | Из линии 50-SA01-2022 в R-231 | Азотная кислота |  |  | 2 | 60 | Aб-II | [5 empty] | 0 | Труба 57х5-52,6 | Отвод 57х5-8 | Фланец 50-25-11-1-Е-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-SA01-2302 |  |  | N
50-SA01-2302 | Из линии 50-SA01-2022 в R-231 | Азотная кислота |  |  | 2 | 60 | Aб-II | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х5-8 | Фланец 50-25-11-1-Е-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-SA01-2302 |  |  | N
50-SA01-2302 | Из линии 50-SA01-2022 в R-231 | Азотная кислота |  |  | 2 | 60 | Aб-II | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х5-8 | Фланец 50-25-11-1-Е-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-SA01-2302 |  |  | N
50-SA01-2302 | Из линии 50-SA01-2022 в R-231 | Азотная кислота |  |  | 2 | 60 | Aб-II | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х5-8 | Фланец 50-25-11-1-Е-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-SA01-2302 |  |  | N
50-P09-1023 | Из R-104 в P-102/B | Аммиачная вода |  |  | 1 | 100 | B-IV |  |  |  |  | ГОТОВО | 0 | Труба 57х4,5-4,2 | Отвод 57х4,5-2 | Фланец 50-16-11-1-B-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-P09-1023 |  |  | N
50-P09-1037 | Из P-102/B в R-109 | Аммиачная вода |  |  | 2 | 100 | B-IV | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-31,6 | Отвод 57х4,5-15 | 0 | 50-P09-1037 |  |  | N
50-P09-1037 | Из P-102/B в R-109 | Аммиачная вода |  |  | 2 | 100 | B-IV | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4,5-15 | 0 | 50-P09-1037 |  |  | N
50-P09-1037 | Из P-102/B в R-109 | Аммиачная вода |  |  | 2 | 100 | B-IV | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4,5-15 | 0 | 50-P09-1037 |  |  | N
50-P09-1038 | Из линии 50-P09-1037 в R-107 | Аммиачная вода |  |  | 2 | 100 | B-IV |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4,5-20,2 | Отвод 57х4,5-11 | 0 | 50-P09-1038 |  |  | N
50-P09-1074 | Из R-104 в P-102/A | Аммиачная вода |  |  | 1 | 100 | B-IV |  |  |  |  | ГОТОВО | 0 | Труба 57х4,5-1,4 | Отвод 57х4,5-1 | Фланец 50-16-11-1-B-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-P09-1074 |  |  | N
50-P09-1075 | Из P-102/A в линию 50-P09-1037 | Аммиачная вода |  |  | 2 | 100 | B-IV | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-4,4 | Отвод 57х4,5-3 | 0 | 50-P09-1075 |  |  | N
50-P09-1075 | Из P-102/A в линию 50-P09-1037 | Аммиачная вода |  |  | 2 | 100 | B-IV | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4,5-3 | 0 | 50-P09-1075 |  |  | N
50-P09-1075 | Из P-102/A в линию 50-P09-1037 | Аммиачная вода |  |  | 2 | 100 | B-IV | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4,5-3 | 0 | 50-P09-1075 |  |  | N
80-P09-1036 | Из тит. 6504 в R-104 | Аммиачная вода |  |  | 0.8 | 40 | B-IV |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 89х5-17,4 | Отвод 89х5-9 | 0 | 80-P09-1036 |  |  | N
50-SA03-2087 | Из R-201 в P-201/A | Кислота борная |  |  | 1 | 100 | Aб-II |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х5-5,1 | Отвод 57х5-2 | 0 | 50-SA03-2087 |  |  | H
50-SA03-2088 | Из P-201/A,B в M-234 | Кислота борная |  |  | 2 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х5-66,2 | Отвод 57х5-16 | 0 | 50-SA03-2088 |  |  | H
50-SA03-2088 | Из P-201/A,B в M-234 | Кислота борная |  |  | 2 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х5-16 | 0 | 50-SA03-2088 |  |  | H
50-SA03-2088 | Из P-201/A,B в M-234 | Кислота борная |  |  | 2 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х5-16 | 0 | 50-SA03-2088 |  |  | H
50-SA03-2089 | Из P-201/A,B в R-208 | Кислота борная |  |  | 2 | 100 | Aб-II |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х5-6,4 | Отвод 57х5-4 | 0 | 50-SA03-2089 |  |  | H
50-SA03-2090 | Из P-201/A,B в R-209 | Кислота борная |  |  | 2 | 100 | Aб-II |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х5-4,9 | Отвод 57х5-3 | 0 | 50-SA03-2090 |  |  | H
50-SA03-2091 | Из P-201/A,B в R-209 | Кислота борная |  |  | 2 | 100 | Aб-II |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х5-4,9 | Отвод 57х5-3 | 0 | 50-SA03-2091 |  |  | H
50-SA03-2092 | Из P-201/A,B в R-211 | Кислота борная |  |  | 2 | 100 | Aб-II |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х5-4,8 | Отвод 57х5-3 | 0 | 50-SA03-2092 |  |  | H
50-SA03-2095 | Из P-201/A,B в R-208, R-209,R-210, R-211, R-212 | Кислота борная |  |  | 2 | 100 | Aб-II |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х5-31,4 | Отвод 57х5-8 | 0 | 50-SA03-2095 |  |  | H
50-SA03-2096 | Из линии 50-SA03-2087 в P-201/B | Кислота борная |  |  | 1 | 100 | Aб-II |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х5-2,2 | Отвод 57х5-1 | 0 | 50-SA03-2096 |  |  | H
50-SA03-2097 | Из P-201/A в линию 50-SA03-2088 | Кислота борная |  |  | 2 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х5-1,8 | Отвод 57х5-1 | 0 | 50-SA03-2097 |  |  | H
50-SA03-2097 | Из P-201/A в линию 50-SA03-2088 | Кислота борная |  |  | 2 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х5-1 | 0 | 50-SA03-2097 |  |  | H
50-SA03-2097 | Из P-201/A в линию 50-SA03-2088 | Кислота борная |  |  | 2 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х5-1 | 0 | 50-SA03-2097 |  |  | H
50-P15-1062 | Из C-112 в R-108 | Скрубберная вода |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-14,9 | Отвод 57х4,5-2 | 0 | 50-P15-1062 |  |  | P
50-P15-1062 | Из C-112 в R-108 | Скрубберная вода |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-10 | Отвод 57х4,5-2 | 0 | 50-P15-1062 |  |  | P
50-P15-1062 | Из C-112 в R-108 | Скрубберная вода |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-10 | Отвод 57х4,5-8 | 0 | 50-P15-1062 |  |  | P
50-P15-1062 | Из C-112 в R-108 | Скрубберная вода |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-10 | Отвод 57х4,5-2 | 0 | 50-P15-1062 |  |  | P
50-P15-1063 | Из C-112 в R-110 | Скрубберная вода |  |  | 1 | 80 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4,5-1,8 | Отвод 57х4,5-2 | 0 | 50-P15-1063 |  |  | P
50-P15-1315 | Из C-136 в R-131 | Скрубберная вода |  |  | 1 | 80 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4,5-99,4 | Отвод 57х4,5-6 | 0 | 50-P15-1315 |  |  | P
50-P15-1634 | Из линии 50-P15-1611 в R-161 | Скрубберная вода |  |  | 1 | 80 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4,5-13 | Отвод 57х4,5-4 | 0 | 50-P15-1634 |  |  | P
50-P15-1635 | Из C-163 в линию 50-CS02-3501 | Скрубберная вода |  |  | 1 | 80 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4,5-99,8 | Отвод 57х4,5-12 | 0 | 50-P15-1635 |  |  | P
50-P15-2074 | Из C-204 в R-205, R-206 | Скрубберная вода |  |  | 1 | 100 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4,5-159,7 | Отвод 57х4,5-13 | 0 | 50-P15-2074 |  |  | P, HE
50-P15-2077 | Из C-204 в R-205 | Скрубберная вода |  |  | 1 | 100 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4,5-4,7 | Отвод 57х4,5-4 | 0 | 50-P15-2077 |  |  | P
50-P15-2078 | Из C-204 в R-206 | Скрубберная вода |  |  | 1 | 100 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4,5-4,7 | Отвод 57х4,5-4 | 0 | 50-P15-2078 |  |  | P
50-P15-2121 | Из C-204 в R-231 | Скрубберная вода |  |  | 1 | 100 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4,5-73,6 | Отвод 57х4,5-8 | 0 | 50-P15-2121 |  |  | P
50-P15-2319 | Из C-237 в R-231 | Скрубберная вода |  |  | 1 | 80 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4,5-14 | Отвод 57х4,5-5 | 0 | 50-P15-2319 |  |  | P
50-P15-2540 | Из линии 100-CS02-3501 в V-111 | Скрубберная вода |  |  | 1 | 80 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4,5-18,9 | Отвод 57х4,5-3 | 0 | 50-P15-2540 |  |  | P
50-P15-2544 | Из линии 50-P15-2546 в R-256 | Скрубберная вода |  |  | 1 | 80 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4,5-21,7 | Отвод 57х4,5-6 | 0 | 50-P15-2544 |  |  | P
50-P15-2546 | Из C-258 в R-255, 256 | Скрубберная вода |  |  | 1 | 80 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4,5-87 | Отвод 57х4,5-2 | 0 | 50-P15-2546 |  |  | P
100-P15-2105 | Из R-205 в F-203 | Скрубберная вода |  |  | 1 | 60 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х5-2,3 | Отвод 108х5-3 | 0 | 100-P15-2105 |  |  | N
100-P15-2106 | Из R-206 в F-203 | Скрубберная вода |  |  | 1 | 60 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х5-2,3 | Отвод 108х5-3 | 0 | 100-P15-2106 |  |  | N
150-P15-2104 | Из R-205, R-206 в F-203 | Скрубберная вода |  |  | 1 | 60 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 4 | Труба 159х6-6,5 | 0 | 0 | 150-P15-2104 |  |  | N
50-RW-3579 | Из линии 100-RW-4120 в R-101, R-107, R-108, R-109 | Вода техническая |  |  | 1.15 | 50 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 63X5,8 SDR11 ISO S-5-33,7 | Отвод 90° 63X5,8 SDR11 ISO S-5-7 | Бурт под фланец 63X5,8 SDR11 ISO S-5-4 | 50-RW-3579 |  |  | N
50-RW-3583 | Из линии 100-RW-4120 в R-161, R-255 | Вода техническая |  |  | 1.15 | 50 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 63X5,8 SDR11 ISO S-5-7,1 | Отвод 90° 63X5,8 SDR11 ISO S-5-4 | Бурт под фланец 63X5,8 SDR11 ISO S-5-1 | 50-RW-3583 |  |  | N
50-RW-3584 | Из линии 100-RW-4120 в C-201 | Вода техническая |  |  | 1.15 | 50 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 63X5,8 SDR11 ISO S-5-63 | Отвод 90° 63X5,8 SDR11 ISO S-5-4 | 0 | 50-RW-3584 |  |  | N
50-RW-3585 | Из линии 100-RW-4120 в Оборудование на разделе титулов 6504/ 6501.5 | Вода техническая |  |  | 1.15 | 50 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 63X5,8 SDR11 ISO S-5-15 | Отвод 90° 63X5,8 SDR11 ISO S-5-3 | Бурт под фланец 63X5,8 SDR11 ISO S-5-2 | 50-RW-3585 |  |  | N
50-RW-3586 | Из линии 50-RW-3579 в R-102, R-106, R-104, R-108, R-110 | Вода техническая |  |  | 1.15 | 50 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 63X5,8 SDR11 ISO S-5-25,3 | Отвод 90° 63X5,8 SDR11 ISO S-5-4 | Бурт под фланец 63X5,8 SDR11 ISO S-5-8 | 50-RW-3586 |  |  | N
50-RW-3587 | Из линии 100-RW-4120 в R-207, R-208, R-209, R-210, R-211, R-212, R-213, R-214 | Вода техническая |  |  | 1.15 | 50 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 63X5,8 SDR11 ISO S-5-31,2 | Отвод 90° 63X5,8 SDR11 ISO S-5-10 | 0 | 50-RW-3587 |  |  | N
50-RW-3589 | Из линии 100-RW-4120 в R-162, P-161/AB, P-251/AB, R-256, C-161 | Вода техническая |  |  | 1.15 | 50 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 63X5,8 SDR11 ISO S-5-9,8 | Отвод 90° 63X5,8 SDR11 ISO S-5-4 | Бурт под фланец 63X5,8 SDR11 ISO S-5-10 | 50-RW-3589 |  |  | N
50-RW-3590 | Из линии 100-RW-4120 в R-131, P-131 | Вода техническая |  |  | 1.15 | 50 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 63X5,8 SDR11 ISO S-5-6,6 | Отвод 90° 63X5,8 SDR11 ISO S-5-4 | 0 | 50-RW-3590 |  |  | N
50-RW-3591 | Из линии 100-RW-4120 в R-231, P-231 | Вода техническая |  |  | 1.15 | 50 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 63X5,8 SDR11 ISO S-5-44,1 | Отвод 90° 63X5,8 SDR11 ISO S-5-4 | Бурт под фланец 63X5,8 SDR11 ISO S-5-3 | 50-RW-3591 |  |  | N
50-RW-3592 | Из линии 100-RW-4120 в V-231, P-234/3 | Вода техническая |  |  | 1.15 | 50 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 63X5,8 SDR11 ISO S-5-9,9 | Отвод 90° 63X5,8 SDR11 ISO S-5-4 | Бурт под фланец 63X5,8 SDR11 ISO S-5-4 | 50-RW-3592 |  |  | N
100-RW-4120 | Из тит. 6504 в Потребители ГГП | Вода техническая |  |  | 1.15 | 50 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 110X10 SDR11 ISO S-5-86,8 | Отвод 90° 110X10 SDR11 ISO S-5-16 | Бурт под фланец 110X5,8 SDR11 ISO S-5-4 | 100-RW-4120 |  |  | N
25-IA-1084 | Из тит. 6504 в F-102 | Воздух КИП |  |  | 0.9 | 50 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 32х3-47,5 | Отвод 32х3-5 | 0 | 25-IA-1084 |  |  | N
25-IA-2005 | Из тит. 6504 в F-203 | Воздух КИП |  |  | 0.9 | 50 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 32х3-47,2 | Отвод 32х3-5 | 0 | 25-IA-2005 |  |  | N
25-IA-2156 | Из тит. 6504 в C-201 | Воздух КИП |  |  | 0.9 | 50 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 32х3-43,5 | Отвод 32х3-4 | 0 | 25-IA-2156 |  |  | N
25-IA-2520 | Из тит. 6504 в M-266 | Воздух КИП |  |  | 0.9 | 50 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 32х3-16,4 | Отвод 32х3-3 | 0 | 25-IA-2520 |  |  | N
50-IA-4002 | Из тит. 6504 в ЛОС | Воздух КИП |  |  | 0.9 | 50 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х5-85,9 | Отвод 57х5-8 | 0 | 50-IA-4002 |  |  | N
25-PA-1012 | Из общезаводской сети в M-108 | Воздух технический |  |  | 0.9 | 80 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 32х3-5,7 | Отвод 32х3-2 | 0 | 25-PA-1012 |  |  | N
25-PA-1311 | Из общезаводской сети в Н-131 | Воздух технический |  |  | 0.9 | 80 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 32х3-40,3 | Отвод 32х3-5 | 0 | 25-PA-1311 |  |  | N
25-PA-1615 | Из общезаводской сети в M-169 | Воздух технический |  |  | 0.9 | 80 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 32х3-1,6 | 0 | 0 | 25-PA-1615 |  |  | N
25-PA-1619 | Из общезаводской сети в M-178 | Воздух технический |  |  | 0.9 | 80 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 32х3-3,6 | Отвод 32х3-1 | 0 | 25-PA-1619 |  |  | N
25-PA-1621 | Из общезаводской сети в H-161 | Воздух технический |  |  | 0.9 | 80 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 32х3-2,4 | Отвод 32х3-2 | 0 | 25-PA-1621 |  |  | N
25-PA-1622 | Из общезаводской сети в H-162 | Воздух технический |  |  | 0.9 | 80 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 32х3-1,6 | Отвод 32х3-1 | 0 | 25-PA-1622 |  |  | N
25-PA-2306 | Из общезаводской сети в M-234 | Воздух технический |  |  | 0.9 | 80 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 32х3-1 | 0 | 0 | 25-PA-2306 |  |  | N
25-PA-2514 | Из общезаводской сети в H-257 | Воздух технический |  |  | 0.9 | 80 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 32х3-15,4 | Отвод 32х3-2 | 0 | 25-PA-2514 |  |  | N
25-PA-2515 | Из общезаводской сети в M-281 | Воздух технический |  |  | 0.9 | 80 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 32х3-12,1 | Отвод 32х3-1 | 0 | 25-PA-2515 |  |  | N
25-PA-2516 | Из общезаводской сети в M-279 | Воздух технический |  |  | 0.9 | 80 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 32х3-1,4 | 0 | 0 | 25-PA-2516 |  |  | N
25-PA-2522 | Из общезаводской сети в M-277 | Воздух технический |  |  | 0.9 | 80 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 32х3-12,2 | Отвод 32х3-3 | 0 | 25-PA-2522 |  |  | N
50-PA-1013 | Из общезаводской сети в C-101 | Воздух технический |  |  | 0.9 | 80 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-24,9 | Отвод 57х4-1 | 0 | 50-PA-1013 |  |  | N
50-PA-1015 | Из общезаводской сети в M-107 | Воздух технический |  |  | 0.9 | 80 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-12,1 | Отвод 57х4-3 | 0 | 50-PA-1015 |  |  | N
50-PA-1085 | Из общезаводской сети в M-109 | Воздух технический |  |  | 0.9 | 80 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-33,4 | Отвод 57х4-7 | 0 | 50-PA-1085 |  |  | N
50-PA-1304 | Из общезаводской сети в M-134 | Воздух технический |  |  | 0.9 | 80 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-7,5 | Отвод 57х4-3 | 0 | 50-PA-1304 |  |  | N
50-PA-1602 | Из общезаводской сети в М-178, Н-162 | Воздух технический |  |  | 0.9 | 80 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-38,8 | Отвод 57х4-4 | 0 | 50-PA-1602 |  |  | N
50-PA-1603 | Из общезаводской сети в М-169, М-175, Н-161 | Воздух технический |  |  | 0.9 | 80 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-46,2 | Отвод 57х4-7 | 0 | 50-PA-1603 |  |  | N
50-PA-1606 | Из общезаводской сети в М-165 | Воздух технический |  |  | 0.9 | 80 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-1 | Отвод 57х4-1 | 0 | 50-PA-1606 |  |  | N
50-PA-1620 | Из общезаводской сети в М-174 | Воздух технический |  |  | 0.9 | 80 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-5,7 | Отвод 57х4-2 | 0 | 50-PA-1620 |  |  | N
50-PA-1646 | Из общезаводской сети в М-175 | Воздух технический |  |  | 0.9 | 80 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-2,2 | 0 | 0 | 50-PA-1646 |  |  | N
50-PA-2026 | Из общезаводской сети в C-201 | Воздух технический |  |  | 0.9 | 80 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-18,5 | Отвод 57х4-4 | 0 | 50-PA-2026 |  |  | N
50-PA-2313 | Из общезаводской сети в Н-231 | Воздух технический |  |  | 0.9 | 80 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-44,7 | Отвод 57х4-5 | 0 | 50-PA-2313 |  |  | N
50-PA-2512 | Из общезаводской сети в М-166, М-167, М-168 | Воздух технический |  |  | 0.9 | 80 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-10,3 | Отвод 57х4-2 | 0 | 50-PA-2512 |  |  | N
50-PA-2513 | Из общезаводской сети в H-257, М-277 | Воздух технический |  |  | 0.9 | 80 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-3,5 | Отвод 57х4-1 | 0 | 50-PA-2513 |  |  | N
50-PA-2517 | Из общезаводской сети в М-280 | Воздух технический |  |  | 0.9 | 80 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-1 | 0 | 0 | 50-PA-2517 |  |  | N
50-PA-2518 | Из общезаводской сети в М-266 | Воздух технический |  |  | 0.9 | 80 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-13,9 | Отвод 57х4-4 | 0 | 50-PA-2518 |  |  | N
100-PA-3602 | Из V-617, V-618 в потребители ГГП | Воздух технический |  |  | 0.9 | 80 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х5-42,8 | Отвод 108х5-3 | 0 | 100-PA-3602 |  |  | N
100-PA-3603 | Из V-617, V-618 в потребители ГГП | Воздух технический |  |  | 0.9 | 80 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х5-138 | Отвод 108х5-14 | 0 | 100-PA-3603 |  |  | N
100-PA-4034 | Из тит. 6504 в потребители ГГП | Воздух технический |  |  | 0.9 | 80 | В-V | [5 empty] | 2 | Труба 108х5-84,4 | Отвод 108х5-9 | 0 | 100-PA-4034 |  |  | N
100-PA-4034 | Из тит. 6504 в потребители ГГП | Воздух технический |  |  | 0.9 | 80 | В-V | [5 empty] | 2 | Труба 57х4-6,6 | Отвод 108х5-9 | 0 | 100-PA-4034 |  |  | N
100-PA-4034 | Из тит. 6504 в потребители ГГП | Воздух технический |  |  | 0.9 | 80 | В-V | [5 empty] | 2 | Труба 57х4-6,6 | Отвод 108х5-9 | 0 | 100-PA-4034 |  |  | N
50-CS02-2538 | От H-257 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4,5-3 | Отвод 90 57х4,5-1 | 0 | 50-CS02-2538 |  |  | P
50-CS02-3502 | От R-101 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-5,4 | Отвод 45 57х4,5-1 | 0 | 50-CS02-3502 |  |  | P
50-CS02-3502 | От R-101 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 45 57х4,5-1 | 0 | 50-CS02-3502 |  |  | P
50-CS02-3502 | От R-101 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-4 | 0 | 50-CS02-3502 |  |  | P
50-CS02-3502 | От R-101 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 45 57х4,5-1 | 0 | 50-CS02-3502 |  |  | P
50-CS02-3503 | От R-212 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-4,4 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3503 |  |  | P
50-CS02-3503 | От R-212 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3503 |  |  | P
50-CS02-3503 | От R-212 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3503 |  |  | P
50-CS02-3504 | От R-211 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-4,2 | Отвод 90 57х4,5-5 | 0 | 50-CS02-3504 |  |  | P
50-CS02-3504 | От R-211 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-5 | 0 | 50-CS02-3504 |  |  | P
50-CS02-3504 | От R-211 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-5 | 0 | 50-CS02-3504 |  |  | P
50-CS02-3505 | От R-210 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-4,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3505 |  |  | P
50-CS02-3505 | От R-210 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3505 |  |  | P
50-CS02-3505 | От R-210 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3505 |  |  | P
50-CS02-3506 | От R-209 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-4 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3506 |  |  | P
50-CS02-3506 | От R-209 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3506 |  |  | P
50-CS02-3506 | От R-209 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3506 |  |  | P
50-CS02-3507 | От R-208 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-2,5 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3507 |  |  | P
50-CS02-3507 | От R-208 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3507 |  |  | P
50-CS02-3507 | От R-208 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3507 |  |  | P
50-CS02-3508 | От R-206 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-7,6 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3508 |  |  | P
50-CS02-3508 | От R-206 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,2 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3508 |  |  | P
50-CS02-3508 | От R-206 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,2 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3508 |  |  | P
50-CS02-3509 | От R-205 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-4 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3509 |  |  | P
50-CS02-3509 | От R-205 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3509 |  |  | P
50-CS02-3509 | От R-205 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3509 |  |  | P
50-CS02-3510 | От дренируемого оборудования в линию 100-CS02-3501 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4,5-0,3 | Отвод 90 57х4,5-1 | 0 | 50-CS02-3510 |  |  | P
50-CS02-3511 | От дренируемого оборудования в линию 100-CS02-3510 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4,5-142,3 | Отвод 90 57х4,5-13 | 0 | 50-CS02-3511 |  |  | P
50-CS02-3512 | От R-201 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-2,7 | Отвод 60 57х4,5-1 | 0 | 50-CS02-3512 |  |  | P
50-CS02-3512 | От R-201 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 60 57х4,5-1 | 0 | 50-CS02-3512 |  |  | P
50-CS02-3512 | От R-201 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-1 | 0 | 50-CS02-3512 |  |  | P
50-CS02-3512 | От R-201 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 60 57х4,5-1 | 0 | 50-CS02-3512 |  |  | P
50-CS02-3513 | От R-255 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-20,2 | Отвод 90 57х4,5-4 | 0 | 50-CS02-3513 |  |  | P
50-CS02-3513 | От R-255 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-4 | 0 | 50-CS02-3513 |  |  | P
50-CS02-3513 | От R-255 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-4 | 0 | 50-CS02-3513 |  |  | P
50-CS02-3514 | От R-161 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-3 | Отвод 90 57х4,5-1 | 0 | 50-CS02-3514 |  |  | P
50-CS02-3514 | От R-161 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-1 | 0 | 50-CS02-3514 |  |  | P
50-CS02-3514 | От R-161 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-1 | 0 | 50-CS02-3514 |  |  | P
50-CS02-3515 | От R-102 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-2,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3515 |  |  | P
50-CS02-3515 | От R-102 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3515 |  |  | P
50-CS02-3515 | От R-102 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3515 |  |  | P
50-CS02-3516 | Из линии 50-P05-1072 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-2,7 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3516 |  |  | P
50-CS02-3516 | Из линии 50-P05-1072 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,2 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3516 |  |  | P
50-CS02-3516 | Из линии 50-P05-1072 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,2 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3516 |  |  | P
50-CS02-3517 | Из линии 50-P05-1073 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-1,5 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3517 |  |  | P
50-CS02-3517 | Из линии 50-P05-1073 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3517 |  |  | P
50-CS02-3517 | Из линии 50-P05-1073 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3517 |  |  | P
50-CS02-3518 | Из линии 50-CS02-3519 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4,5-1,8 | Отвод 90 57х4,5-1 | 0 | 50-CS02-3518 |  |  | P
50-CS02-3519 | От V-203, P-202/A в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-5,8 | Отвод 90 57х4,5-6 | 0 | 50-CS02-3519 |  |  | P
50-CS02-3519 | От V-203, P-202/A в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,2 | Отвод 90 57х4,5-6 | 0 | 50-CS02-3519 |  |  | P
50-CS02-3519 | От V-203, P-202/A в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,2 | Отвод 90 57х4,5-6 | 0 | 50-CS02-3519 |  |  | P
50-CS02-3520 | Из линии 50-SA01-2017 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-1 | Отвод 90 57х4,5-1 | 0 | 50-CS02-3520 |  |  | P
50-CS02-3520 | Из линии 50-SA01-2017 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-1 | 0 | 50-CS02-3520 |  |  | P
50-CS02-3520 | Из линии 50-SA01-2017 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-1 | 0 | 50-CS02-3520 |  |  | P
50-CS02-3521 | Из линии 50-P05-1059 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-1,5 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3521 |  |  | P
50-CS02-3521 | Из линии 50-P05-1059 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3521 |  |  | P
50-CS02-3521 | Из линии 50-P05-1059 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3521 |  |  | P
50-CS02-3523 | Из линии 50-P05-1032 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-2,7 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3523 |  |  | P
50-CS02-3523 | Из линии 50-P05-1032 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,2 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3523 |  |  | P
50-CS02-3523 | Из линии 50-P05-1032 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,2 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3523 |  |  | P
50-CS02-3524 | От Р-161/А в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-3 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3524 |  |  | P
50-CS02-3524 | От Р-161/А в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,2 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3524 |  |  | P
50-CS02-3524 | От Р-161/А в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,2 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3524 |  |  | P
50-CS02-3525 | От Р-161/B в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-1,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3525 |  |  | P
50-CS02-3525 | От Р-161/B в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3525 |  |  | P
50-CS02-3525 | От Р-161/B в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3525 |  |  | P
50-CS02-3526 | От Р-161/B в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-1,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3526 |  |  | P
50-CS02-3526 | От Р-161/B в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3526 |  |  | P
50-CS02-3526 | От Р-161/B в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3526 |  |  | P
50-CS02-3529 | От R-213 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-2,9 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3529 |  |  | P
50-CS02-3529 | От R-213 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3529 |  |  | P
50-CS02-3529 | От R-213 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3529 |  |  | P
50-CS02-3530 | От R-214 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-2,3 | Отвод 90 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3530 |  |  | P
50-CS02-3530 | От R-214 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3530 |  |  | P
50-CS02-3530 | От R-214 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3530 |  |  | P
50-CS02-3531 | От R-207 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-3,2 | Отвод 90 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3531 |  |  | P
50-CS02-3531 | От R-207 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3531 |  |  | P
50-CS02-3531 | От R-207 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3531 |  |  | P
50-CS02-3533 | Из линии 50-SA03-2087 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-2,3 | Отвод 90 57х4,5-6 | 0 | 50-CS02-3533 |  |  | P
50-CS02-3533 | Из линии 50-SA03-2087 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,2 | Отвод 90 57х4,5-6 | 0 | 50-CS02-3533 |  |  | P
50-CS02-3533 | Из линии 50-SA03-2087 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,2 | Отвод 90 57х4,5-6 | 0 | 50-CS02-3533 |  |  | P
50-CS02-3534 | От H-161 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4,5-8,3 | Отвод 90 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3534 |  |  | P
50-CS02-3535 | От R-162 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-1,6 | Отвод 90 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3535 |  |  | P
50-CS02-3535 | От R-162 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3535 |  |  | P
50-CS02-3535 | От R-162 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3535 |  |  | P
50-CS02-3536 | От Р-161/A в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-0,7 | Отвод 90 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3536 |  |  | P
50-CS02-3536 | От Р-161/A в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3536 |  |  | P
50-CS02-3536 | От Р-161/A в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3536 |  |  | P
50-CS02-3537 | От Н-162 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4,5-21,3 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3537 |  |  | P
50-CS02-3538 | От R-131 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-20,3 | Отвод 90 57х4,5-7 | 0 | 50-CS02-3538 |  |  | P
50-CS02-3538 | От R-131 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-7 | 0 | 50-CS02-3538 |  |  | P
50-CS02-3538 | От R-131 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-7 | 0 | 50-CS02-3538 |  |  | P
50-CS02-3539 | От M-134 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4,5-5,3 | Отвод 90 57х4,5-1 | 0 | 50-CS02-3539 |  |  | P
50-CS02-3540 | От H-131 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4,5-36,1 | Отвод 90 57х4,5-4 | 0 | 50-CS02-3540 |  |  | P
50-CS02-3541 | От V-231 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4,5-14,9 | Отвод 90 57х4,5-6 | 0 | 50-CS02-3541 |  |  | P
50-CS02-3543 | От R-231 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-2,9 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3543 |  |  | P
50-CS02-3543 | От R-231 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3543 |  |  | P
50-CS02-3543 | От R-231 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3543 |  |  | P
50-CS02-3544 | От М-234 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4,5-8,6 | Отвод 90 57х4,5-1 | 0 | 50-CS02-3544 |  |  | P
50-CS02-3546 | От Н-231 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4,5-36,4 | Отвод 90 57х4,5-4 | 0 | 50-CS02-3546 |  |  | P
50-CS02-3547 | От R-256 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4,5-1,9 | Отвод 90 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3547 |  |  | P
50-CS02-3548 | От P-251/B в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-1,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3548 |  |  | P
50-CS02-3548 | От P-251/B в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,2 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3548 |  |  | P
50-CS02-3548 | От P-251/B в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,2 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3548 |  |  | P
50-CS02-3549 | От P-251/B в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-0,7 | Отвод 90 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3549 |  |  | P
50-CS02-3549 | От P-251/B в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3549 |  |  | P
50-CS02-3549 | От P-251/B в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3549 |  |  | P
50-CS02-3551 | От C-204 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-33,4 | Отвод 45 57х4,5-1 | 0 | 50-CS02-3551 |  |  | P
50-CS02-3551 | От C-204 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-33,4 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3551 |  |  | P
50-CS02-3551 | От C-204 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-33,4 | Отвод 45 57х4,5-1 | 0 | 50-CS02-3551 |  |  | P
50-CS02-3615 | От P-251/A в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-3 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3615 |  |  | P
50-CS02-3615 | От P-251/A в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3615 |  |  | P
50-CS02-3615 | От P-251/A в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3615 |  |  | P
50-CS02-3616 | Из линии 50-P48-2530 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-1,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3616 |  |  | P
50-CS02-3616 | Из линии 50-P48-2530 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3616 |  |  | P
50-CS02-3616 | Из линии 50-P48-2530 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3616 |  |  | P
50-CS02-3631 | От P-201/A,B в линию 50-CS02-3533 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-0,8 | Отвод 90 57х4,5-1 | 0 | 50-CS02-3631 |  |  | P
50-CS02-3631 | От P-201/A,B в линию 50-CS02-3533 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-1 | 0 | 50-CS02-3631 |  |  | P
50-CS02-3631 | От P-201/A,B в линию 50-CS02-3533 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-1 | 0 | 50-CS02-3631 |  |  | P
50-CS02-3632 | Из линии 50-CS02-3633 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4,5-2 | Отвод 90 57х4,5-1 | 0 | 50-CS02-3632 |  |  | P
50-CS02-3635 | Из линии 50-SA01-2016 в линию 50-CS02-3518 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-0,5 | Отвод 90 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3635 |  |  | P
50-CS02-3635 | Из линии 50-SA01-2016 в линию 50-CS02-3518 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3635 |  |  | P
50-CS02-3635 | Из линии 50-SA01-2016 в линию 50-CS02-3518 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3635 |  |  | P
50-CS02-3638 | От P-208/A в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-1,2 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3638 |  |  | P
50-CS02-3638 | От P-208/A в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3638 |  |  | P
50-CS02-3638 | От P-208/A в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3638 |  |  | P
50-CS02-3639 | От P-208/B в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-2,2 | Отвод 90 57х4,5-4 | 0 | 50-CS02-3639 |  |  | P
50-CS02-3639 | От P-208/B в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-4 | 0 | 50-CS02-3639 |  |  | P
50-CS02-3639 | От P-208/B в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-4 | 0 | 50-CS02-3639 |  |  | P
50-CS02-3640 | От P-208/A в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-1,4 | Отвод 45 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3640 |  |  | P
50-CS02-3640 | От P-208/A в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 45 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3640 |  |  | P
50-CS02-3640 | От P-208/A в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3640 |  |  | P
50-CS02-3640 | От P-208/A в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 45 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3640 |  |  | P
50-CS02-3641 | От P-208/B в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-1,5 | Отвод 45 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3641 |  |  | P
50-CS02-3641 | От P-208/B в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 45 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3641 |  |  | P
50-CS02-3641 | От P-208/B в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3641 |  |  | P
50-CS02-3641 | От P-208/B в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 45 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3641 |  |  | P
50-CS02-3642 | От P-204/A в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-1,3 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3642 |  |  | P
50-CS02-3642 | От P-204/A в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3642 |  |  | P
50-CS02-3642 | От P-204/A в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3642 |  |  | P
50-CS02-3643 | От P-204/B в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-1,4 | Отвод 45 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3643 |  |  | P
50-CS02-3643 | От P-204/B в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 45 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3643 |  |  | P
50-CS02-3643 | От P-204/B в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3643 |  |  | P
50-CS02-3643 | От P-204/B в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 45 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3643 |  |  | P
50-CS02-3644 | От P-204/A в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-1,4 | Отвод 45 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3644 |  |  | P
50-CS02-3644 | От P-204/A в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 45 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3644 |  |  | P
50-CS02-3644 | От P-204/A в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3644 |  |  | P
50-CS02-3644 | От P-204/A в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 45 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3644 |  |  | P
50-CS02-3645 | От P-204/B в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-1,3 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3645 |  |  | P
50-CS02-3645 | От P-204/B в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3645 |  |  | P
50-CS02-3645 | От P-204/B в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3645 |  |  | P
50-CS02-3646 | От P-209/A в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-1,2 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3646 |  |  | P
50-CS02-3646 | От P-209/A в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3646 |  |  | P
50-CS02-3646 | От P-209/A в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3646 |  |  | P
50-CS02-3647 | От P-209/B в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-1,3 | Отвод 45 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3647 |  |  | P
50-CS02-3647 | От P-209/B в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 45 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3647 |  |  | P
50-CS02-3647 | От P-209/B в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3647 |  |  | P
50-CS02-3647 | От P-209/B в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 45 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3647 |  |  | P
50-CS02-3648 | Из линии 80-Р28-2068 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-1,4 | Отвод 45 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3648 |  |  | P
50-CS02-3648 | Из линии 80-Р28-2068 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 45 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3648 |  |  | P
50-CS02-3648 | Из линии 80-Р28-2068 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3648 |  |  | P
50-CS02-3648 | Из линии 80-Р28-2068 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 45 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3648 |  |  | P
50-CS02-3649 | Из линии 80-Р28-2093 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-1,2 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3649 |  |  | P
50-CS02-3649 | Из линии 80-Р28-2093 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3649 |  |  | P
50-CS02-3649 | Из линии 80-Р28-2093 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3649 |  |  | P
50-CS02-3650 | От P-210/A в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-1,1 | Отвод 45 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3650 |  |  | P
50-CS02-3650 | От P-210/A в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 45 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3650 |  |  | P
50-CS02-3650 | От P-210/A в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3650 |  |  | P
50-CS02-3650 | От P-210/A в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 45 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3650 |  |  | P
50-CS02-3651 | От P-210/B в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-1,1 | Отвод 45 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3651 |  |  | P
50-CS02-3651 | От P-210/B в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 45 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3651 |  |  | P
50-CS02-3651 | От P-210/B в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3651 |  |  | P
50-CS02-3651 | От P-210/B в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 45 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3651 |  |  | P
50-CS02-3652 | Из линии 80-Р28-2138 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-1,2 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3652 |  |  | P
50-CS02-3652 | Из линии 80-Р28-2138 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3652 |  |  | P
50-CS02-3652 | Из линии 80-Р28-2138 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3652 |  |  | P
50-CS02-3653 | Из линии 80-Р28-2150 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-1,2 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3653 |  |  | P
50-CS02-3653 | Из линии 80-Р28-2150 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3653 |  |  | P
50-CS02-3653 | Из линии 80-Р28-2150 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS02-3653 |  |  | P
50-CS02-3671 | От С-237 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-4,7 | Отвод 90 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3671 |  |  | P
50-CS02-3671 | От С-237 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,2 | Отвод 90 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3671 |  |  | P
50-CS02-3671 | От С-237 в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,2 | Отвод 90 57х4,5-2 | 0 | 50-CS02-3671 |  |  | P
100-CS02-3501 | Дренируемое оборудование в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 2 | Труба 108х5-85,7 | Отвод 45 108х5-2 | 0 | 100-CS02-3501 |  |  | P
100-CS02-3501 | Дренируемое оборудование в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 2 | Труба 108х5-85,7 | Отвод 90 108х5-3 | 0 | 100-CS02-3501 |  |  | P
100-CS02-3501 | Дренируемое оборудование в V-111 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | A-I | [5 empty] | 2 | Труба 108х5-85,7 | Отвод 45 108х5-2 | 0 | 100-CS02-3501 |  |  | P
50-CS01-3542 | Из линии 50-P09-1037 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS01-3542 |  |  | P
50-CS01-3542 | Из линии 50-P09-1037 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS01-3542 |  |  | P
50-CS01-3542 | Из линии 50-P09-1037 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS01-3542 |  |  | P
50-CS01-3553 | От R-109 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-5,4 | Отвод 90 57х4,5-4 | 0 | 50-CS01-3553 |  |  | P
50-CS01-3553 | От R-109 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-4 | 0 | 50-CS01-3553 |  |  | P
50-CS01-3553 | От R-109 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-4 | 0 | 50-CS01-3553 |  |  | P
50-CS01-3554 | От R-107 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-5,4 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS01-3554 |  |  | P
50-CS01-3554 | От R-107 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS01-3554 |  |  | P
50-CS01-3554 | От R-107 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS01-3554 |  |  | P
50-CS01-3555 | От R-105 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-6 | Отвод 90 57х4,5-4 | 0 | 50-CS01-3555 |  |  | P
50-CS01-3555 | От R-105 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-4 | 0 | 50-CS01-3555 |  |  | P
50-CS01-3555 | От R-105 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-4 | 0 | 50-CS01-3555 |  |  | P
50-CS01-3556 | От R-106 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-2,8 | Отвод 90 57х4,5-4 | 0 | 50-CS01-3556 |  |  | P
50-CS01-3556 | От R-106 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-4 | 0 | 50-CS01-3556 |  |  | P
50-CS01-3556 | От R-106 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-4 | 0 | 50-CS01-3556 |  |  | P
50-CS01-3557 | Из линии 100-P22-1078 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-2,4 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS01-3557 |  |  | P
50-CS01-3557 | Из линии 100-P22-1078 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS01-3557 |  |  | P
50-CS01-3557 | Из линии 100-P22-1078 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS01-3557 |  |  | P
50-CS01-3558 | Из линии 100-P22-1077 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-1,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS01-3558 |  |  | P
50-CS01-3558 | Из линии 100-P22-1077 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS01-3558 |  |  | P
50-CS01-3558 | Из линии 100-P22-1077 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS01-3558 |  |  | P
50-CS01-3559 | От R-104 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-2,7 | Отвод 90 57х4,5-4 | 0 | 50-CS01-3559 |  |  | P
50-CS01-3559 | От R-104 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-4 | 0 | 50-CS01-3559 |  |  | P
50-CS01-3559 | От R-104 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-4 | 0 | 50-CS01-3559 |  |  | P
50-CS01-3560 | Из линии 50-P09-1074 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-2,5 | Отвод 90 57х4,5-1 | 0 | 50-CS01-3560 |  |  | P
50-CS01-3560 | Из линии 50-P09-1074 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-1 | 0 | 50-CS01-3560 |  |  | P
50-CS01-3560 | Из линии 50-P09-1074 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-1 | 0 | 50-CS01-3560 |  |  | P
50-CS01-3561 | Из линии 50-P09-1075 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS01-3561 |  |  | P
50-CS01-3561 | Из линии 50-P09-1075 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS01-3561 |  |  | P
50-CS01-3561 | Из линии 50-P09-1075 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS01-3561 |  |  | P
50-CS01-3562 | От R-108 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-3,9 | Отвод 90 57х4,5-6 | 0 | 50-CS01-3562 |  |  | P
50-CS01-3562 | От R-108 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-6 | 0 | 50-CS01-3562 |  |  | P
50-CS01-3562 | От R-108 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-6 | 0 | 50-CS01-3562 |  |  | P
50-CS01-3563 | Из линии 100-P22-1009 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1 | Труба 57х4,5-0,6 | 0 | 0 | 50-CS01-3563 |  |  | P
50-CS01-3563 | Из линии 100-P22-1009 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1 | Труба 22х3-0,1 | 0 | 0 | 50-CS01-3563 |  |  | P
50-CS01-3564 | Из линии 50-P09-1023 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-2,4 | Отвод 90 57х4,5-1 | 0 | 50-CS01-3564 |  |  | P
50-CS01-3564 | Из линии 50-P09-1023 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-1 | 0 | 50-CS01-3564 |  |  | P
50-CS01-3564 | Из линии 50-P09-1023 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-1 | 0 | 50-CS01-3564 |  |  | P
50-CS01-3566 | Из линии 80-P22-1050 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-2,1 | Отвод 90 57х4,5-4 | 0 | 50-CS01-3566 |  |  | P
50-CS01-3566 | Из линии 80-P22-1050 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-4 | 0 | 50-CS01-3566 |  |  | P
50-CS01-3566 | Из линии 80-P22-1050 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-4 | 0 | 50-CS01-3566 |  |  | P
50-CS01-3605 | Из линии 50-P18-1016 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-1,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS01-3605 |  |  | P
50-CS01-3605 | Из линии 50-P18-1016 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS01-3605 |  |  | P
50-CS01-3605 | Из линии 50-P18-1016 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS01-3605 |  |  | P
50-CS01-3606 | Из линии 50-P18-1042 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-2,5 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS01-3606 |  |  | P
50-CS01-3606 | Из линии 50-P18-1042 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS01-3606 |  |  | P
50-CS01-3606 | Из линии 50-P18-1042 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS01-3606 |  |  | P
50-CS01-3607 | Из линии 80-P22-1047 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-2 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS01-3607 |  |  | P
50-CS01-3607 | Из линии 80-P22-1047 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS01-3607 |  |  | P
50-CS01-3607 | Из линии 80-P22-1047 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS01-3607 |  |  | P
50-CS01-3608 | Из линии 80-P22-1080 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-1,3 | Отвод 90 57х4,5-1 | 0 | 50-CS01-3608 |  |  | P
50-CS01-3608 | Из линии 80-P22-1080 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-1 | 0 | 50-CS01-3608 |  |  | P
50-CS01-3608 | Из линии 80-P22-1080 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-1 | 0 | 50-CS01-3608 |  |  | P
50-CS01-3609 | Из линии 80-P22-1079 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-2,6 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS01-3609 |  |  | P
50-CS01-3609 | Из линии 80-P22-1079 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS01-3609 |  |  | P
50-CS01-3609 | Из линии 80-P22-1079 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS01-3609 |  |  | P
50-CS01-3565 | От R-110 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-1,8 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS01-3565 |  |  | P
50-CS01-3565 | От R-110 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS01-3565 |  |  | P
50-CS01-3565 | От R-110 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-3 | 0 | 50-CS01-3565 |  |  | P
50-CS01-3567 | Из линии 100-P22-1002 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-1,1 | Отвод 90 57х4,5-2 | 0 | 50-CS01-3567 |  |  | P
50-CS01-3567 | Из линии 100-P22-1002 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-2 | 0 | 50-CS01-3567 |  |  | P
50-CS01-3567 | Из линии 100-P22-1002 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-2 | 0 | 50-CS01-3567 |  |  | P
50-CS01-3617 | Из линии 100-TW-3623 в линию 80-CS03-3610 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 2 | Труба 57х4,5-4,9 | Отвод 90° 63X3,0 SDR21 ISO S-10-2 | Бурт под фланец 63X3,0 SDR21 ISO S-10-1 | 50-CS01-3617 |  |  | P
50-CS01-3617 | Из линии 100-TW-3623 в линию 80-CS03-3610 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 2 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-2 | Отвод 90° 63X3,0 SDR21 ISO S-10-2 | Бурт под фланец 63X3,0 SDR21 ISO S-10-1 | 50-CS01-3617 |  |  | P
50-CS01-3617 | Из линии 100-TW-3623 в линию 80-CS03-3610 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 2 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-2 | Отвод 90 57х4,5-2 | Бурт под фланец 63X3,0 SDR21 ISO S-10-1 | 50-CS01-3617 |  |  | P
50-CS01-3617 | Из линии 100-TW-3623 в линию 80-CS03-3610 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 2 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-2 | Отвод 90° 63X3,0 SDR21 ISO S-10-2 | Бурт под фланец 63X3,0 SDR21 ISO S-10-1 | 50-CS01-3617 |  |  | P
50-CS01-3617 | Из линии 100-TW-3623 в линию 80-CS03-3610 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 2 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-2 | Отвод 90° 63X3,0 SDR21 ISO S-10-2 | Бурт под фланец 63X3,0 SDR21 ISO S-10-1 | 50-CS01-3617 |  |  | P
100-CS01-3550 | Из дренируемого оборудования в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х5-53 | Отвод 108х5-2 | 0 | 100-CS01-3550 |  |  | P
100-CS01-3552 | Из дренируемого оборудования в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х5-57,7 | 0 | 0 | 100-CS01-3552 |  |  | P
100-CS03-3618 | От TK-622 в линию 100-CS03-3619 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 108х5-2,3 | Отвод 45 108х5-1 | 0 | 100-CS03-3618 |  |  | P
100-CS03-3618 | От TK-622 в линию 100-CS03-3619 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 108х5-2,3 | Отвод 90 108х5-1 | 0 | 100-CS03-3618 |  |  | P
100-CS03-3618 | От TK-622 в линию 100-CS03-3619 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 108х5-2,3 | Отвод 45 108х5-1 | 0 | 100-CS03-3618 |  |  | P
100-CS03-3619 | От TK-623 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 108х5-54 | Отвод 45 108х5-1 | 0 | 100-CS03-3619 |  |  | P
100-CS03-3619 | От TK-623 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 108х5-54 | Отвод 90 108х5-9 | 0 | 100-CS03-3619 |  |  | P
100-CS03-3619 | От TK-623 в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 108х5-54 | Отвод 45 108х5-1 | 0 | 100-CS03-3619 |  |  | P
100-CS01-3657 | От дренируемого оборудования в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 2 | Труба 108х5-1,6 | Отвод 45 108х5-2 | 0 | 100-CS01-3657 |  |  | P
100-CS01-3657 | От дренируемого оборудования в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 2 | Труба 108х5-1,6 | Отвод 90 108х5-1 | 0 | 100-CS01-3657 |  |  | P
100-CS01-3657 | От дренируемого оборудования в V-111 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Aб-II | [5 empty] | 2 | Труба 108х5-1,6 | Отвод 45 108х5-2 | 0 | 100-CS01-3657 |  |  | P
80-P77-2122 | От R-208 в атмосферу | Дыхание кислотное |  |  | 1.4 | 150 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 89х5-51,1 | Отвод 89х5-2 | 0 | 80-P77-2122 |  |  | P
80-P77-2123 | От R-209 в атмосферу | Дыхание кислотное |  |  | 1.4 | 150 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 89х5-4,8 | Отвод 89х5-3 | 0 | 80-P77-2123 |  |  | P
80-P77-2124 | От R-210 в атмосферу | Дыхание кислотное |  |  | 1.4 | 150 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 89х5-4,8 | Отвод 89х5-3 | 0 | 80-P77-2124 |  |  | P
80-P77-2125 | От R-211 в атмосферу | Дыхание кислотное |  |  | 1.4 | 150 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 89х5-4,8 | Отвод 89х5-3 | 0 | 80-P77-2125 |  |  | P
80-P77-2126 | От R-212 в атмосферу | Дыхание кислотное |  |  | 1.4 | 150 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 89х5-4,8 | Отвод 89х5-3 | 0 | 80-P77-2126 |  |  | P
100-P77-1051 | От R-102 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 100 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-36,2 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-19 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-1051 |  |  | P
100-P77-1052 | От R-101 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 100 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-18,1 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-12 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-1052 |  |  | P
100-P77-1305 | От R-131 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 108х5-0,1 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-1305 |  |  | P
100-P77-1305 | От R-131 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-5,7 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-1305 |  |  | P
100-P77-1305 | От R-131 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-5,7 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-1305 |  |  | P
100-P77-1305 | От R-131 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-5,7 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-1305 |  |  | P
100-P77-1607 | От R-162 в C-163 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 108х5-0,2 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-5 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | 100-P77-1607 |  |  | P
100-P77-1607 | От R-162 в C-163 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-33,8 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-5 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | 100-P77-1607 |  |  | P
100-P77-1607 | От R-162 в C-163 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-33,8 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-5 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | 100-P77-1607 |  |  | P
100-P77-1607 | От R-162 в C-163 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-33,8 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-5 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | 100-P77-1607 |  |  | P
100-P77-1608 | От R-161 в линию 100-P77-1607 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 108х5-0,1 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-1608 |  |  | P
100-P77-1608 | От R-161 в линию 100-P77-1607 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-4,5 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-1608 |  |  | P
100-P77-1608 | От R-161 в линию 100-P77-1607 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-4,5 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-1608 |  |  | P
100-P77-1608 | От R-161 в линию 100-P77-1607 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-4,5 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-1608 |  |  | P
100-P77-2079 | От R-201 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 108х5-0,1 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-4 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2079 |  |  | P
100-P77-2079 | От R-201 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-10,3 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-4 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2079 |  |  | P
100-P77-2079 | От R-201 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-10,3 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-4 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2079 |  |  | P
100-P77-2079 | От R-201 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-10,3 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-4 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2079 |  |  | P
100-P77-2080 | От V-203, R-201, R-205, R-206 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 108х5-0,1 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2080 |  |  | P
100-P77-2080 | От V-203, R-201, R-205, R-206 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-7,7 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2080 |  |  | P
100-P77-2080 | От V-203, R-201, R-205, R-206 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-7,7 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2080 |  |  | P
100-P77-2080 | От V-203, R-201, R-205, R-206 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-7,7 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2080 |  |  | P
100-P77-2081 | От R-207 - R-214 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 108х5-0,3 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-6 | Фланец 100-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P77-2081 |  |  | P
100-P77-2081 | От R-207 - R-214 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-60,3 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-6 | Фланец 100-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P77-2081 |  |  | P
100-P77-2081 | От R-207 - R-214 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-60,3 | Отвод 90 108х5-2 | Фланец 100-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P77-2081 |  |  | P
100-P77-2081 | От R-207 - R-214 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-60,3 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-6 | Фланец 100-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P77-2081 |  |  | P
100-P77-2081 | От R-207 - R-214 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-60,3 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-6 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2081 |  |  | P
100-P77-2081 | От R-207 - R-214 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-60,3 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-6 | Фланец 100-16-03-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P77-2081 |  |  | P
100-P77-2081 | От R-207 - R-214 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-60,3 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-6 | Фланец 100-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P77-2081 |  |  | P
100-P77-2082 | От R-209 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 108х5-0,5 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Фланец 100-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P77-2082 |  |  | P
100-P77-2082 | От R-209 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-3,9 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Фланец 100-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P77-2082 |  |  | P
100-P77-2082 | От R-209 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-3,9 | Отвод 90 108х5-3 | Фланец 100-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P77-2082 |  |  | P
100-P77-2082 | От R-209 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-3,9 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Фланец 100-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P77-2082 |  |  | P
100-P77-2082 | От R-209 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-3,9 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2082 |  |  | P
100-P77-2082 | От R-209 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-3,9 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Фланец 100-16-03-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P77-2082 |  |  | P
100-P77-2082 | От R-209 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-3,9 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Фланец 100-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P77-2082 |  |  | P
100-P77-2083 | От R-210 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 108х5-0,3 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Фланец 100-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P77-2083 |  |  | P
100-P77-2083 | От R-210 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-3,9 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Фланец 100-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P77-2083 |  |  | P
100-P77-2083 | От R-210 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-3,9 | Отвод 90 108х5-2 | Фланец 100-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P77-2083 |  |  | P
100-P77-2083 | От R-210 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-3,9 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Фланец 100-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P77-2083 |  |  | P
100-P77-2083 | От R-210 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-3,9 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2083 |  |  | P
100-P77-2083 | От R-210 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-3,9 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Фланец 100-16-03-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P77-2083 |  |  | P
100-P77-2083 | От R-210 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-3,9 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Фланец 100-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P77-2083 |  |  | P
100-P77-2084 | От R-211 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 108х5-0,3 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Фланец 100-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P77-2084 |  |  | P
100-P77-2084 | От R-211 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-3,9 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Фланец 100-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P77-2084 |  |  | P
100-P77-2084 | От R-211 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-3,9 | Отвод 90 108х5-2 | Фланец 100-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P77-2084 |  |  | P
100-P77-2084 | От R-211 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-3,9 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Фланец 100-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P77-2084 |  |  | P
100-P77-2084 | От R-211 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-3,9 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2084 |  |  | P
100-P77-2084 | От R-211 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-3,9 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Фланец 100-16-03-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P77-2084 |  |  | P
100-P77-2084 | От R-211 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-3,9 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Фланец 100-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P77-2084 |  |  | P
100-P77-2085 | От R-212 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 108х5-0,5 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Фланец 100-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P77-2085 |  |  | P
100-P77-2085 | От R-212 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-4,7 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Фланец 100-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P77-2085 |  |  | P
100-P77-2085 | От R-212 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-4,7 | Отвод 90 108х5-3 | Фланец 100-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P77-2085 |  |  | P
100-P77-2085 | От R-212 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-4,7 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Фланец 100-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P77-2085 |  |  | P
100-P77-2085 | От R-212 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-4,7 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2085 |  |  | P
100-P77-2085 | От R-212 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-4,7 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Фланец 100-16-03-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P77-2085 |  |  | P
100-P77-2085 | От R-212 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-4,7 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Фланец 100-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P77-2085 |  |  | P
100-P77-2108 | От R-205 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 108х5-0,1 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2108 |  |  | P
100-P77-2108 | От R-205 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-3,6 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2108 |  |  | P
100-P77-2108 | От R-205 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-3,6 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2108 |  |  | P
100-P77-2108 | От R-205 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-3,6 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2108 |  |  | P
100-P77-2110 | От R-207 в линию 100-P77-2081 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 108х5-0,1 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2110 |  |  | P
100-P77-2110 | От R-207 в линию 100-P77-2081 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-6,5 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2110 |  |  | P
100-P77-2110 | От R-207 в линию 100-P77-2081 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-6,5 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2110 |  |  | P
100-P77-2110 | От R-207 в линию 100-P77-2081 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-6,5 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2110 |  |  | P
100-P77-2111 | От R-213 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 108х5-0,1 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2111 |  |  | P
100-P77-2111 | От R-213 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-3,5 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2111 |  |  | P
100-P77-2111 | От R-213 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-3,5 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2111 |  |  | P
100-P77-2111 | От R-213 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-3,5 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2111 |  |  | P
100-P77-2112 | От R-214 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 108х5-0,1 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2112 |  |  | P
100-P77-2112 | От R-214 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-3,5 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2112 |  |  | P
100-P77-2112 | От R-214 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-3,5 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2112 |  |  | P
100-P77-2112 | От R-214 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-3,5 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2112 |  |  | P
100-P77-2308 | От R-231 в линию 100-P77-2039 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 108х5-0,1 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-3 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2308 |  |  | P
100-P77-2308 | От R-231 в линию 100-P77-2039 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-9 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-3 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2308 |  |  | P
100-P77-2308 | От R-231 в линию 100-P77-2039 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-9 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-3 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2308 |  |  | P
100-P77-2308 | От R-231 в линию 100-P77-2039 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-9 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-3 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2308 |  |  | P
100-P77-2309 | От V-231 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 108х5-0,1 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-9 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2309 |  |  | P
100-P77-2309 | От V-231 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-34,1 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-9 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2309 |  |  | P
100-P77-2309 | От V-231 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-34,1 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-9 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2309 |  |  | P
100-P77-2309 | От V-231 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-34,1 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-9 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2309 |  |  | P
100-P77-2536 | От R-256 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 100 | B-III | [5 empty] | 2 | Труба 108х5-0,4 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-6 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2536 |  |  | P
100-P77-2536 | От R-256 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 100 | B-III | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-27,4 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-6 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2536 |  |  | P
100-P77-2536 | От R-256 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 100 | B-III | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-27,4 | Отвод 90 108х5-1 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2536 |  |  | P
100-P77-2536 | От R-256 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 100 | B-III | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-27,4 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-6 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2536 |  |  | P
100-P77-2536 | От R-256 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 100 | B-III | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-27,4 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-6 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2536 |  |  | P
100-P77-2537 | От R-255 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 108х5-0,1 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2537 |  |  | P
100-P77-2537 | От R-255 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-14,5 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2537 |  |  | P
100-P77-2537 | От R-255 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-14,5 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2537 |  |  | P
100-P77-2537 | От R-255 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-14,5 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2537 |  |  | P
100-P77-2109 | От R-206 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 108х5-0,1 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2109 |  |  | P
100-P77-2109 | От R-206 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-3,6 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2109 |  |  | P
100-P77-2109 | От R-206 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-3,6 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2109 |  |  | P
100-P77-2109 | От R-206 в линию 100-P77-2110 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-3,6 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P77-2109 |  |  | P
150-P77-2081 | От линии 100-P77-2081 в C-258 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 80 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 4 | Труба 160х14,6 SDR11 ISO S-5-132,9 | Отвод 90° 160X14,6 SDR11 ISO S-5-9 | 0 | 150-P77-2081 |  |  | P
400-P77-2099 | От F-203 в C-204 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 60 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 400х22,7 SDR17,6 ISO S-5-72,8 | Отвод 90° 400X23,7 SDR17 ISO S-5-5 | Фланец 400-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 400-P77-2099 |  |  | P
400-P77-2099 | От F-203 в C-204 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 60 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 400х22,7 SDR17,6 ISO S-5-72,8 | Отвод 90° 400X23,7 SDR17 ISO S-5-5 | Фланец 400-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 400-P77-2099 |  |  | P
400-P77-2099 | От F-203 в C-204 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 60 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 426х8-1 | Отвод 90° 400X23,7 SDR17 ISO S-5-5 | Фланец 400-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 400-P77-2099 |  |  | P
400-P77-2099 | От F-203 в C-204 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 60 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 426х8-1 | Отвод 90° 400X23,7 SDR17 ISO S-5-5 | Бурт под фланец 400X23,7 SDR17 ISO S-8-1 | 400-P77-2099 |  |  | P
400-P77-2099 | От F-203 в C-204 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 60 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 426х8-1 | Отвод 90° 400X23,7 SDR17 ISO S-5-5 | Фланец 400-16-03-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 400-P77-2099 |  |  | P
400-P77-2099 | От F-203 в C-204 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 60 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 426х8-1 | Отвод 90° 400X23,7 SDR17 ISO S-5-5 | Фланец 400-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 400-P77-2099 |  |  | P
100-P83-1035 | От R-106 в C-112 | Дыхание щелочное |  |  | 1 | 100 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-5,2 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P83-1035 |  |  | P
100-P83-1053 | От R-104 в C-112 | Дыхание щелочное |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-34,3 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-5 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P83-1053 |  |  | P
100-P83-1053 | От R-104 в C-112 | Дыхание щелочное |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-34,3 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-5 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P83-1053 |  |  | P
100-P83-1053 | От R-104 в C-112 | Дыхание щелочное |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-34,3 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-5 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P83-1053 |  |  | P
100-P83-1053 | От R-104 в C-112 | Дыхание щелочное |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-34,3 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-5 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P83-1053 |  |  | P
100-P83-1054 | От R-105 в C-112 | Дыхание щелочное |  |  | 1 | 100 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-23,4 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-2 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P83-1054 |  |  | P
100-P83-1055 | От R-107 в C-112 | Дыхание щелочное |  |  | 1 | 100 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-7,9 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P83-1055 |  |  | P
100-P83-1056 | От R-108 в C-112 | Дыхание щелочное |  |  | 1 | 100 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-5,2 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P83-1056 |  |  | P
100-P83-1057 | От R-109 в C-112 | Дыхание щелочное |  |  | 1 | 100 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-7,9 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P83-1057 |  |  | P
100-P83-1058 | От R-110 в C-112 | Дыхание щелочное |  |  | 1 | 100 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 110х10,0 SDR11 ISO S-5-5,2 | Отвод 90° 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | Бурт под фланец 110X10,0 SDR11 ISO S-5-1 | 100-P83-1058 |  |  | P
50-CS02-4043 | Из тит. 6504 в ЛОС (транзитная линия) | Кислые стоки |  |  | 0.6 | 60 | A-I |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4,5-38,4 | Отвод 90 57х4,5-1 | 0 | 50-CS02-4043 |  |  | N
50-LC-4030 | Из тит. 6504 в ЛОС (транзитная линия) | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-86 | Отвод 90 57х4-8 | 0 | 50-LC-4030 |  |  | H
50-LC-4061 | Из тит. 6504 в ЛОС (транзитная линия) | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-86 | Отвод 90 57х4-8 | 0 | 50-LC-4061 |  |  | H
50-P04-4028 | Из тит. 6504 в ЛОС (транзитная линия) | Раствор аммиачной селитры |  |  | 0.8 | 100 | Аб-II |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-86 | Отвод 90 57х4-8 | 0 | 50-P04-4028 |  |  | P
50-P62-4024 | Из тит. 6504 в ЛОС (транзитная линия) | Раствор магния азотнокислого |  |  | 0.8 | 100 | Аб-II |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-86 | Отвод 90° 63X3,0 SDR21 ISO S-10-8 | 0 | 50-P62-4024 |  |  | P
50-ZS-4009 | Из тит. 6504 в ЛОС (транзитная линия) | Раствор едкого натра |  |  | 1 | 40 | Аа-I |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-86 | Отвод 90 57х4-8 | 0 | 50-ZS-4009 |  |  | N
50-CS02-4008 | Из тит. 6504 в ЛОС (транзитная линия) | Кислые стоки |  |  | 0.6 | 60 | A-I |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4,5-37,9 | Отвод 57х4,5-1 | 0 | 50-CS02-4008 |  |  | N
100-CS01-3656 | Из V-111 в ЛОС | Стоки химические |  |  | 1 | 80 | Аб-II |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х5-20 | Отвод 108х5-7 | 0 | 100-CS01-3656 |  |  | P
100-CS01-3658 | Из V-111 в ЛОС | Стоки химические |  |  | 1 | 80 | Аб-II |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х5-20 | Отвод 108х5-6 | 0 | 100-CS01-3658 |  |  | P
100-CS03-4013 | Из тит. 6504 в ЛОС (транзитная линия) | Нейтральные стоки |  |  | 0.8 | 100 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х4-84,7 | Отвод 108х4-8 | 0 | 100-CS03-4013 |  |  | P
100-P49-4034 | Из тит. 6504 в ЛОС (транзитная линия) | Вода подогретая |  |  | 0.8 | 100 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х4-84,7 | Отвод 108х4-8 | 0 | 100-P49-4034 |  |  | P
200-W20-6002 | Из тит. 6504 в ЛОС (транзитная линия) | Очищенные производственные стоки |  |  | 0.8 | 50 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 4 | Труба 219х6-82,2 | Отвод 219х6-8 | 0 | 200-W20-6002 |  |  | N
250-HWR-4017 | Из тит. 6504 в ЛОС (транзитная линия) | Теплофикационная вода обратная |  |  | 1.18 | 150 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 273х7-81 | Отвод 273х7-8 | 0 | 250-HWR-4017 |  |  | H
250-HWS-4017 | Из тит. 6504 в ЛОС (транзитная линия) | Теплофикационная вода прямая |  |  | 1.18 | 150 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 273х7-81 | Отвод 273х7-8 | 0 | 250-HWS-4017 |  |  | H
50-LC-1024 | От R-102 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 89х5-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1024 |  |  | H
50-LC-1024 | От R-102 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-5,4 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1024 |  |  | H
50-LC-1024 | От R-102 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1024 |  |  | H
50-LC-1024 | От R-102 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-8 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1024 |  |  | H
50-LC-1024 | От R-102 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-8 | Фланец 80-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LC-1024 |  |  | H
50-LC-1024 | От R-102 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-8 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1024 |  |  | H
50-LC-1024 | От R-102 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1024 |  |  | H
50-LC-1025 | От R-101 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 89х5-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1025 |  |  | H
50-LC-1025 | От R-101 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-6 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1025 |  |  | H
50-LC-1025 | От R-101 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1025 |  |  | H
50-LC-1025 | От R-101 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-10 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1025 |  |  | H
50-LC-1025 | От R-101 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-10 | Фланец 80-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LC-1025 |  |  | H
50-LC-1025 | От R-101 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-10 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1025 |  |  | H
50-LC-1025 | От R-101 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1025 |  |  | H
50-LC-1026 | От R-108 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 89х5-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1026 |  |  | H
50-LC-1026 | От R-108 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-6,8 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1026 |  |  | H
50-LC-1026 | От R-108 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1026 |  |  | H
50-LC-1026 | От R-108 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-10 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1026 |  |  | H
50-LC-1026 | От R-108 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-10 | Фланец 80-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LC-1026 |  |  | H
50-LC-1026 | От R-108 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-10 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1026 |  |  | H
50-LC-1026 | От R-108 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1026 |  |  | H
50-LC-1027 | От R-107 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 89х5-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1027 |  |  | H
50-LC-1027 | От R-107 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-3,2 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1027 |  |  | H
50-LC-1027 | От R-107 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1027 |  |  | H
50-LC-1027 | От R-107 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-6 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1027 |  |  | H
50-LC-1027 | От R-107 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-6 | Фланец 80-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LC-1027 |  |  | H
50-LC-1027 | От R-107 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-6 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1027 |  |  | H
50-LC-1027 | От R-107 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1027 |  |  | H
50-LC-1028 | От R-110 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 89х5-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1028 |  |  | H
50-LC-1028 | От R-110 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-6,5 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1028 |  |  | H
50-LC-1028 | От R-110 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1028 |  |  | H
50-LC-1028 | От R-110 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-11 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1028 |  |  | H
50-LC-1028 | От R-110 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-11 | Фланец 80-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LC-1028 |  |  | H
50-LC-1028 | От R-110 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-11 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1028 |  |  | H
50-LC-1028 | От R-110 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1028 |  |  | H
50-LC-1029 | От R-109 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 89х5-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1029 |  |  | H
50-LC-1029 | От R-109 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-3,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1029 |  |  | H
50-LC-1029 | От R-109 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1029 |  |  | H
50-LC-1029 | От R-109 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-7 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1029 |  |  | H
50-LC-1029 | От R-109 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-7 | Фланец 80-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LC-1029 |  |  | H
50-LC-1029 | От R-109 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-7 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1029 |  |  | H
50-LC-1029 | От R-109 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1029 |  |  | H
50-LC-2035 | От От V-419, V-421 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-12,4 | Отвод 57х4-3 | 0 | 50-LC-2035 |  |  | H
50-LC-2037 | От R-201 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 89х5-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-2037 |  |  | H
50-LC-2037 | От R-201 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-5,8 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-2037 |  |  | H
50-LC-2037 | От R-201 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-2037 |  |  | H
50-LC-2037 | От R-201 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-6 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-2037 |  |  | H
50-LC-2037 | От R-201 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-6 | Фланец 80-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LC-2037 |  |  | H
50-LC-2037 | От R-201 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-6 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-2037 |  |  | H
50-LC-2037 | От R-201 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-2037 |  |  | H
50-LC-2505 | От R-255 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 89х5-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-2505 |  |  | H
50-LC-2505 | От R-255 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-6,7 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-2505 |  |  | H
50-LC-2505 | От R-255 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-2505 |  |  | H
50-LC-2505 | От R-255 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-7 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-2505 |  |  | H
50-LC-2505 | От R-255 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-7 | Фланец 80-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LC-2505 |  |  | H
50-LC-2505 | От R-255 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-7 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-2505 |  |  | H
50-LC-2505 | От R-255 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-2505 |  |  | H
50-LC-2506 | От R-256 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 89х5-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-2506 |  |  | H
50-LC-2506 | От R-256 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-4,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-2506 |  |  | H
50-LC-2506 | От R-256 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-2506 |  |  | H
50-LC-2506 | От R-256 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-7 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-2506 |  |  | H
50-LC-2506 | От R-256 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-7 | Фланец 80-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LC-2506 |  |  | H
50-LC-2506 | От R-256 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-7 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-2506 |  |  | H
50-LC-2506 | От R-256 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-2506 |  |  | H
50-LC-3570 | Из тит. 6504 в тит.0002 | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 1.5 | Труба 159х6-0,8 | Отвод 57х4-19 | 0 | 50-LC-3570 |  |  | H
50-LC-3570 | Из тит. 6504 в тит.0002 | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4-109,6 | Отвод 57х4-19 | 0 | 50-LC-3570 |  |  | H
50-LC-3570 | Из тит. 6504 в тит.0002 | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4-109,6 | Отвод 57х4-19 | 0 | 50-LC-3570 |  |  | H
50-LC-3630 | Из линии 80-LS-3573 в тит. 6504 | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 89х5-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LC-3630 |  |  | H
50-LC-3630 | Из линии 80-LS-3573 в тит. 6504 | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-3,7 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LC-3630 |  |  | H
50-LC-3630 | Из линии 80-LS-3573 в тит. 6504 | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-3,7 | Отвод 90 57х4-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LC-3630 |  |  | H
50-LC-3630 | Из линии 80-LS-3573 в тит. 6504 | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-3,7 | Отвод 45 57х4-2 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LC-3630 |  |  | H
50-LC-3630 | Из линии 80-LS-3573 в тит. 6504 | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-3,7 | Отвод 45 57х4-2 | Фланец 80-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LC-3630 |  |  | H
50-LC-3630 | Из линии 80-LS-3573 в тит. 6504 | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-3,7 | Отвод 45 57х4-2 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LC-3630 |  |  | H
50-LC-3630 | Из линии 80-LS-3573 в тит. 6504 | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-3,7 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LC-3630 |  |  | H
50-LC-1623 | От R-161 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 89х5-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1623 |  |  | H
50-LC-1623 | От R-161 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-6,7 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1623 |  |  | H
50-LC-1623 | От R-161 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1623 |  |  | H
50-LC-1623 | От R-161 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-7 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1623 |  |  | H
50-LC-1623 | От R-161 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-7 | Фланец 80-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LC-1623 |  |  | H
50-LC-1623 | От R-161 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-7 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1623 |  |  | H
50-LC-1623 | От R-161 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1623 |  |  | H
50-LC-1626 | От R-162 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 89х5-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1626 |  |  | H
50-LC-1626 | От R-162 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-4 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1626 |  |  | H
50-LC-1626 | От R-162 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1626 |  |  | H
50-LC-1626 | От R-162 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-7 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1626 |  |  | H
50-LC-1626 | От R-162 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-7 | Фланец 80-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LC-1626 |  |  | H
50-LC-1626 | От R-162 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-7 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1626 |  |  | H
50-LC-1626 | От R-162 в общезаводскую сеть | Конденсат пара низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 50-LC-1626 |  |  | H
50-MC-2041 | От R-208 в общезаводскую сеть | Конденсат пара среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 89х5-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-3 | 50-MC-2041 |  |  | H
50-MC-2041 | От R-208 в общезаводскую сеть | Конденсат пара среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-5,9 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-3 | 50-MC-2041 |  |  | H
50-MC-2041 | От R-208 в общезаводскую сеть | Конденсат пара среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-3 | 50-MC-2041 |  |  | H
50-MC-2041 | От R-208 в общезаводскую сеть | Конденсат пара среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-8 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-3 | 50-MC-2041 |  |  | H
50-MC-2041 | От R-208 в общезаводскую сеть | Конденсат пара среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-8 | Фланец 80-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-MC-2041 |  |  | H
50-MC-2041 | От R-208 в общезаводскую сеть | Конденсат пара среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-8 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-3 | 50-MC-2041 |  |  | H
50-MC-2041 | От R-208 в общезаводскую сеть | Конденсат пара среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-3 | 50-MC-2041 |  |  | H
50-MC-2042 | От R-209 в общезаводскую сеть | Конденсат пара среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 89х5-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-3 | 50-MC-2042 |  |  | H
50-MC-2042 | От R-209 в общезаводскую сеть | Конденсат пара среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-8,5 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-3 | 50-MC-2042 |  |  | H
50-MC-2042 | От R-209 в общезаводскую сеть | Конденсат пара среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-3 | 50-MC-2042 |  |  | H
50-MC-2042 | От R-209 в общезаводскую сеть | Конденсат пара среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-12 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-3 | 50-MC-2042 |  |  | H
50-MC-2042 | От R-209 в общезаводскую сеть | Конденсат пара среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-12 | Фланец 80-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-MC-2042 |  |  | H
50-MC-2042 | От R-209 в общезаводскую сеть | Конденсат пара среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-12 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-3 | 50-MC-2042 |  |  | H
50-MC-2042 | От R-209 в общезаводскую сеть | Конденсат пара среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-3 | 50-MC-2042 |  |  | H
50-MC-2043 | От R-210 в общезаводскую сеть | Конденсат пара среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 89х5-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-3 | 50-MC-2043 |  |  | H
50-MC-2043 | От R-210 в общезаводскую сеть | Конденсат пара среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-7,6 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-3 | 50-MC-2043 |  |  | H
50-MC-2043 | От R-210 в общезаводскую сеть | Конденсат пара среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-3 | 50-MC-2043 |  |  | H
50-MC-2043 | От R-210 в общезаводскую сеть | Конденсат пара среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-7 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-3 | 50-MC-2043 |  |  | H
50-MC-2043 | От R-210 в общезаводскую сеть | Конденсат пара среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-7 | Фланец 80-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-MC-2043 |  |  | H
50-MC-2043 | От R-210 в общезаводскую сеть | Конденсат пара среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-7 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-3 | 50-MC-2043 |  |  | H
50-MC-2043 | От R-210 в общезаводскую сеть | Конденсат пара среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-3 | 50-MC-2043 |  |  | H
50-MC-2044 | От R-211 в общезаводскую сеть | Конденсат пара среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 89х5-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-3 | 50-MC-2044 |  |  | H
50-MC-2044 | От R-211 в общезаводскую сеть | Конденсат пара среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-4,4 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-3 | 50-MC-2044 |  |  | H
50-MC-2044 | От R-211 в общезаводскую сеть | Конденсат пара среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-3 | 50-MC-2044 |  |  | H
50-MC-2044 | От R-211 в общезаводскую сеть | Конденсат пара среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-7 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-3 | 50-MC-2044 |  |  | H
50-MC-2044 | От R-211 в общезаводскую сеть | Конденсат пара среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-7 | Фланец 80-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-MC-2044 |  |  | H
50-MC-2044 | От R-211 в общезаводскую сеть | Конденсат пара среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-7 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-3 | 50-MC-2044 |  |  | H
50-MC-2044 | От R-211 в общезаводскую сеть | Конденсат пара среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-3 | 50-MC-2044 |  |  | H
50-MC-2045 | От R-212 в общезаводскую сеть | Конденсат пара среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 89х5-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-3 | 50-MC-2045 |  |  | H
50-MC-2045 | От R-212 в общезаводскую сеть | Конденсат пара среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-4,7 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-3 | 50-MC-2045 |  |  | H
50-MC-2045 | От R-212 в общезаводскую сеть | Конденсат пара среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-3 | 50-MC-2045 |  |  | H
50-MC-2045 | От R-212 в общезаводскую сеть | Конденсат пара среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-6 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-3 | 50-MC-2045 |  |  | H
50-MC-2045 | От R-212 в общезаводскую сеть | Конденсат пара среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-6 | Фланец 80-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-MC-2045 |  |  | H
50-MC-2045 | От R-212 в общезаводскую сеть | Конденсат пара среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-6 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-3 | 50-MC-2045 |  |  | H
50-MC-2045 | От R-212 в общезаводскую сеть | Конденсат пара среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Перекачивающий конденсатоотводчик фланцевый (в комплекте с прокладками и метизами)-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-3 | 50-MC-2045 |  |  | H
80-MC-3571 | Из тит. 6504 в тит. 0002 | Конденсат пара среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-IV |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 89х5-34,7 | Отвод 89х5-15 | 0 | 80-MC-3571 |  |  | H
50-CWRI-1309 | От М-134 в общезаводскую сеть | Оборотная вода обратная |  |  | 1 | 100 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-10 | Отвод 57х4-3 | 0 | 50-CWRI-1309 |  |  | N
50-CWRI-1313 | Из общезаводской сети в Н-131 | Оборотная вода обратная |  |  | 1 | 100 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-47,7 | Отвод 57х4-6 | 0 | 50-CWRI-1313 |  |  | N
50-CWRI-1644 | Из Н-161 в общезаводскую сеть | Оборотная вода обратная |  |  | 1 | 100 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-25,1 | Отвод 57х4-9 | 0 | 50-CWRI-1644 |  |  | N
50-CWRI-2004 | Из Н-162 в общезаводскую сеть | Оборотная вода обратная |  |  | 1 | 100 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-32,8 | Отвод 57х4-6 | 0 | 50-CWRI-2004 |  |  | N
50-CWRI-2057 | От R-213 в общезаводскую сеть | Оборотная вода обратная |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-9,4 | Отвод 57х4-6 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-CWRI-2057 |  |  | N
50-CWRI-2057 | От R-213 в общезаводскую сеть | Оборотная вода обратная |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-6 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-CWRI-2057 |  |  | N
50-CWRI-2057 | От R-213 в общезаводскую сеть | Оборотная вода обратная |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-6 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-CWRI-2057 |  |  | N
50-CWRI-2057 | От R-213 в общезаводскую сеть | Оборотная вода обратная |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 57х4-6 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-CWRI-2057 |  |  | N
50-CWRI-2312 | От М-234 в общезаводскую сеть | Оборотная вода обратная |  |  | 1 | 100 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-1,3 | Отвод 57х4-1 | 0 | 50-CWRI-2312 |  |  | N
50-CWRI-2315 | От H-231 в общезаводскую сеть | Оборотная вода обратная |  |  | 1 | 100 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-54,3 | Отвод 57х4-8 | 0 | 50-CWRI-2315 |  |  | N
50-CWRI-2539 | От H-257 в общезаводскую сеть | Оборотная вода обратная |  |  | 1 | 100 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-33,9 | Отвод 57х4-5 | 0 | 50-CWRI-2539 |  |  | N
80-CWRI-3596 | От потребителей ГГП в U-632 | Оборотная вода обратная |  |  | 1 | 100 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 89х5-72,3 | Отвод 89х5-9 | 0 | 80-CWRI-3596 |  |  | N
100-CWRI-2052 | От R-208 в общезаводскую сеть | Оборотная вода обратная |  |  | 1 | 100 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х4-1,4 | Отвод 108х4-2 | 0 | 100-CWRI-2052 |  |  | P
100-CWRI-2053 | От R-209 в общезаводскую сеть | Оборотная вода обратная |  |  | 1 | 100 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х4-0,9 | Отвод 108х4-2 | 0 | 100-CWRI-2053 |  |  | P
100-CWRI-2054 | От R-210 в общезаводскую сеть | Оборотная вода обратная |  |  | 1 | 100 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х4-1,3 | Отвод 108х4-2 | 0 | 100-CWRI-2054 |  |  | P
100-CWRI-2055 | От R-211 в общезаводскую сеть | Оборотная вода обратная |  |  | 1 | 100 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х4-1,3 | Отвод 108х4-2 | 0 | 100-CWRI-2055 |  |  | P
100-CWRI-2056 | От R-212 в общезаводскую сеть | Оборотная вода обратная |  |  | 1 | 100 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х4-1,3 | Отвод 108х4-2 | 0 | 100-CWRI-2056 |  |  | P
100-CWRI-2127 | Из общезаводской сети в R-208 | Оборотная вода обратная |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 108х4-1,9 | Отвод 57х4-3 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 100-CWRI-2127 |  |  | P
100-CWRI-2127 | Из общезаводской сети в R-208 | Оборотная вода обратная |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-0,8 | Отвод 57х4-3 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 100-CWRI-2127 |  |  | P
100-CWRI-2127 | Из общезаводской сети в R-208 | Оборотная вода обратная |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,2 | Отвод 57х4-3 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 100-CWRI-2127 |  |  | P
100-CWRI-2127 | Из общезаводской сети в R-208 | Оборотная вода обратная |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,2 | Отвод 108х4-4 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 100-CWRI-2127 |  |  | P
100-CWRI-2127 | Из общезаводской сети в R-208 | Оборотная вода обратная |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,2 | Отвод 57х4-3 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 100-CWRI-2127 |  |  | P
100-CWRI-2127 | Из общезаводской сети в R-208 | Оборотная вода обратная |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,2 | Отвод 57х4-3 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 100-CWRI-2127 |  |  | P
100-CWRI-2128 | Из общезаводской сети в R-209 | Оборотная вода обратная |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 108х4-1,7 | Отвод 57х4-3 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 100-CWRI-2128 |  |  | P
100-CWRI-2128 | Из общезаводской сети в R-209 | Оборотная вода обратная |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-0,7 | Отвод 57х4-3 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 100-CWRI-2128 |  |  | P
100-CWRI-2128 | Из общезаводской сети в R-209 | Оборотная вода обратная |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,2 | Отвод 57х4-3 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 100-CWRI-2128 |  |  | P
100-CWRI-2128 | Из общезаводской сети в R-209 | Оборотная вода обратная |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,2 | Отвод 108х4-2 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 100-CWRI-2128 |  |  | P
100-CWRI-2128 | Из общезаводской сети в R-209 | Оборотная вода обратная |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,2 | Отвод 57х4-3 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 100-CWRI-2128 |  |  | P
100-CWRI-2128 | Из общезаводской сети в R-209 | Оборотная вода обратная |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,2 | Отвод 57х4-3 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 100-CWRI-2128 |  |  | P
100-CWRI-2129 | Из общезаводской сети в R-210 | Оборотная вода обратная |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 108х4-1,4 | Отвод 57х4-3 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 100-CWRI-2129 |  |  | P
100-CWRI-2129 | Из общезаводской сети в R-210 | Оборотная вода обратная |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-0,7 | Отвод 57х4-3 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 100-CWRI-2129 |  |  | P
100-CWRI-2129 | Из общезаводской сети в R-210 | Оборотная вода обратная |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,2 | Отвод 57х4-3 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 100-CWRI-2129 |  |  | P
100-CWRI-2129 | Из общезаводской сети в R-210 | Оборотная вода обратная |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,2 | Отвод 108х4-4 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 100-CWRI-2129 |  |  | P
100-CWRI-2129 | Из общезаводской сети в R-210 | Оборотная вода обратная |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,2 | Отвод 57х4-3 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 100-CWRI-2129 |  |  | P
100-CWRI-2129 | Из общезаводской сети в R-210 | Оборотная вода обратная |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,2 | Отвод 57х4-3 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 100-CWRI-2129 |  |  | P
100-CWRI-2130 | Из общезаводской сети в R-211 | Оборотная вода обратная |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 108х4-1,4 | Отвод 57х4-3 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 100-CWRI-2130 |  |  | P
100-CWRI-2130 | Из общезаводской сети в R-211 | Оборотная вода обратная |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-0,7 | Отвод 57х4-3 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 100-CWRI-2130 |  |  | P
100-CWRI-2130 | Из общезаводской сети в R-211 | Оборотная вода обратная |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,2 | Отвод 57х4-3 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 100-CWRI-2130 |  |  | P
100-CWRI-2130 | Из общезаводской сети в R-211 | Оборотная вода обратная |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,2 | Отвод 108х4-4 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 100-CWRI-2130 |  |  | P
100-CWRI-2130 | Из общезаводской сети в R-211 | Оборотная вода обратная |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,2 | Отвод 57х4-3 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 100-CWRI-2130 |  |  | P
100-CWRI-2130 | Из общезаводской сети в R-211 | Оборотная вода обратная |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,2 | Отвод 57х4-3 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 100-CWRI-2130 |  |  | P
100-CWRI-2131 | Из общезаводской сети в R-212 | Оборотная вода обратная |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 108х4-1,8 | Отвод 57х4-3 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 100-CWRI-2131 |  |  | P
100-CWRI-2131 | Из общезаводской сети в R-212 | Оборотная вода обратная |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-0,7 | Отвод 57х4-3 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 100-CWRI-2131 |  |  | P
100-CWRI-2131 | Из общезаводской сети в R-212 | Оборотная вода обратная |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,2 | Отвод 57х4-3 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 100-CWRI-2131 |  |  | P
100-CWRI-2131 | Из общезаводской сети в R-212 | Оборотная вода обратная |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,2 | Отвод 108х4-6 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 100-CWRI-2131 |  |  | P
100-CWRI-2131 | Из общезаводской сети в R-212 | Оборотная вода обратная |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,2 | Отвод 57х4-3 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 100-CWRI-2131 |  |  | P
100-CWRI-2131 | Из общезаводской сети в R-212 | Оборотная вода обратная |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,2 | Отвод 57х4-3 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-2 | 100-CWRI-2131 |  |  | P
150-CWRI-3597 | От потребителей ГГП в U-632 | Оборотная вода обратная |  |  | 1 | 100 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 4 | Труба 159х5-20,9 | Отвод 159х5-3 | 0 | 150-CWRI-3597 |  |  | N
150-CWRI-4001 | От потребителей ГГП в U-632 | Оборотная вода обратная |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 4 | Труба 325х8-0,3 | Отвод 159х5-7 | 0 | 150-CWRI-4001 |  |  | N
150-CWRI-4001 | От потребителей ГГП в U-632 | Оборотная вода обратная |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 4 | Труба 159х5-12,2 | Отвод 159х5-7 | 0 | 150-CWRI-4001 |  |  | N
150-CWRI-4001 | От потребителей ГГП в U-632 | Оборотная вода обратная |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 4 | Труба 159х5-12,2 | Отвод 159х5-7 | 0 | 150-CWRI-4001 |  |  | N
400-CWRI-4003 | От потребителей ГГП в U-632 | Оборотная вода обратная |  |  | 1 | 100 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 0 | Труба 426х9-77,9 | Отвод 426х9-8 | 0 | 400-CWRI-4003 |  |  | N
150-P53-4014 | От потребителей ГГП в U-632 | Отработанная промывная вода |  |  | 0.8 | 80 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 4 | Труба 160X7,7 SDR21 ISO S-10-45,3 | Отвод 90° 160X7,7 SDR21 ISO S-10-4 | 0 | 150-P53-4014 |  |  | N
200-P56-4001 | От потребителей ГГП в U-632 | Отработанная промывная вода |  |  | 0.2 | 60 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 4 | Труба 219х6-46,8 | Отвод 219х6-4 | 0 | 200-P56-4001 |  |  | HE
50-CWI-1310 | Из общезаводской сети в Н-131 | Оборотная вода прямая |  |  | 1 | 40 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-52,4 | Отвод 57х4-6 | 0 | 50-CWI-1310 |  |  | N
50-CWI-1312 | Из общезаводской сети в M-134 | Оборотная вода прямая |  |  | 1 | 40 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-9,7 | Отвод 57х4-3 | 0 | 50-CWI-1312 |  |  | N
50-CWI-1624 | Из общезаводской сети в Н-161 | Оборотная вода прямая |  |  | 1 | 40 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-25,9 | Отвод 57х4-10 | 0 | 50-CWI-1624 |  |  | N
50-CWI-2003 | Из общезаводской сети в Н-162 | Оборотная вода прямая |  |  | 1 | 40 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-37,9 | Отвод 57х4-7 | 0 | 50-CWI-2003 |  |  | N
50-CWI-2051 | Из общезаводской сети в R-213 | Оборотная вода прямая |  |  | 1 | 40 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-7,5 | Отвод 57х4-8 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-CWI-2051 |  |  | N
50-CWI-2051 | Из общезаводской сети в R-213 | Оборотная вода прямая |  |  | 1 | 40 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-7,5 | Отвод 57х4-8 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-CWI-2051 |  |  | N
50-CWI-2051 | Из общезаводской сети в R-213 | Оборотная вода прямая |  |  | 1 | 40 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-7,5 | Отвод 57х4-8 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-CWI-2051 |  |  | N
50-CWI-2051 | Из общезаводской сети в R-213 | Оборотная вода прямая |  |  | 1 | 40 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-7,5 | Отвод 57х4-8 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-CWI-2051 |  |  | N
50-CWI-2139 | От R-208 в общезаводскую сеть | Оборотная вода прямая |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-7 | Отвод 45 57х4-2 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-CWI-2139 |  |  | P
50-CWI-2139 | От R-208 в общезаводскую сеть | Оборотная вода прямая |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-7 | Отвод 90 57х4-2 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-CWI-2139 |  |  | P
50-CWI-2139 | От R-208 в общезаводскую сеть | Оборотная вода прямая |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-7 | Отвод 45 57х4-2 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-CWI-2139 |  |  | P
50-CWI-2139 | От R-208 в общезаводскую сеть | Оборотная вода прямая |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-7 | Отвод 45 57х4-2 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-CWI-2139 |  |  | P
50-CWI-2140 | От R-209 в общезаводскую сеть | Оборотная вода прямая |  |  | 1.4 | 210 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 0 | Труба 57х4-3,1 | Отвод 57х4-3 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-CWI-2140 |  |  | P
50-CWI-2141 | От R-210 в общезаводскую сеть | Оборотная вода прямая |  |  | 1.4 | 210 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 0 | Труба 57х4-2,7 | Отвод 57х4-3 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-CWI-2141 |  |  | P
50-CWI-2142 | От R-211 в общезаводскую сеть | Оборотная вода прямая |  |  | 1.4 | 210 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 0 | Труба 57х4-2,7 | Отвод 57х4-3 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-CWI-2142 |  |  | P
50-CWI-2143 | От R-212 в общезаводскую сеть | Оборотная вода прямая |  |  | 1.4 | 210 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 0 | Труба 57х4-2,7 | Отвод 57х4-3 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-CWI-2143 |  |  | P
50-CWI-2314 | Из общезаводской сети в M-234 | Оборотная вода прямая |  |  | 1 | 40 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-1,4 | Отвод 57х4-1 | 0 | 50-CWI-2314 |  |  | N
50-CWI-2317 | Из общезаводской сети в H-231 | Оборотная вода прямая |  |  | 1 | 40 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-59 | Отвод 57х4-3 | 0 | 50-CWI-2317 |  |  | N
50-CWI-2501 | Из общезаводской сети в H-257 | Оборотная вода прямая |  |  | 1 | 40 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-34,4 | Отвод 57х4-6 | 0 | 50-CWI-2501 |  |  | N
80-CWI-3594 | От U-632 в потребители ГГП | Оборотная вода прямая |  |  | 1 | 40 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 89х5-71,9 | Отвод 89х5-9 | 0 | 80-CWI-3594 |  |  | N
100-CWI-2046 | Из общезаводской сети в R-208 | Оборотная вода прямая |  |  | 1 | 40 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х4-2,1 | Отвод 108х4-3 | 0 | 100-CWI-2046 |  |  | N
100-CWI-2047 | Из общезаводской сети в R-209 | Оборотная вода прямая |  |  | 1 | 40 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х4-1 | Отвод 108х4-2 | 0 | 100-CWI-2047 |  |  | N
100-CWI-2048 | Из общезаводской сети в R-210 | Оборотная вода прямая |  |  | 1 | 40 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х4-1 | Отвод 108х4-2 | 0 | 100-CWI-2048 |  |  | N
100-CWI-2049 | Из общезаводской сети в R-211 | Оборотная вода прямая |  |  | 1 | 40 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х4-1 | Отвод 108х4-2 | 0 | 100-CWI-2049 |  |  | N
100-CWI-2050 | Из общезаводской сети в R-212 | Оборотная вода прямая |  |  | 1 | 40 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х4-0,9 | Отвод 108х4-3 | 0 | 100-CWI-2050 |  |  | N
100-CWI-2132 | Из общезаводской сети в R-208 | Оборотная вода прямая |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 108х4-7,1 | Отвод 108х4-7 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 100-CWI-2132 |  |  | P
100-CWI-2132 | Из общезаводской сети в R-208 | Оборотная вода прямая |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-0,1 | Отвод 108х4-7 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 100-CWI-2132 |  |  | P
100-CWI-2132 | Из общезаводской сети в R-208 | Оборотная вода прямая |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 108х4-7 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 100-CWI-2132 |  |  | P
100-CWI-2132 | Из общезаводской сети в R-208 | Оборотная вода прямая |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 108х4-7 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 100-CWI-2132 |  |  | P
100-CWI-2132 | Из общезаводской сети в R-208 | Оборотная вода прямая |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 108х4-7 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 100-CWI-2132 |  |  | P
100-CWI-2133 | Из общезаводской сети в R-209 | Оборотная вода прямая |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 108х4-3,5 | Отвод 108х4-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 100-CWI-2133 |  |  | P
100-CWI-2133 | Из общезаводской сети в R-209 | Оборотная вода прямая |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-0,1 | Отвод 108х4-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 100-CWI-2133 |  |  | P
100-CWI-2133 | Из общезаводской сети в R-209 | Оборотная вода прямая |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 108х4-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 100-CWI-2133 |  |  | P
100-CWI-2133 | Из общезаводской сети в R-209 | Оборотная вода прямая |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 108х4-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 100-CWI-2133 |  |  | P
100-CWI-2133 | Из общезаводской сети в R-209 | Оборотная вода прямая |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 108х4-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 100-CWI-2133 |  |  | P
100-CWI-2134 | Из общезаводской сети в R-210 | Оборотная вода прямая |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 108х4-3,5 | Отвод 108х4-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 100-CWI-2134 |  |  | P
100-CWI-2134 | Из общезаводской сети в R-210 | Оборотная вода прямая |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-0,1 | Отвод 108х4-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 100-CWI-2134 |  |  | P
100-CWI-2134 | Из общезаводской сети в R-210 | Оборотная вода прямая |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 108х4-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 100-CWI-2134 |  |  | P
100-CWI-2134 | Из общезаводской сети в R-210 | Оборотная вода прямая |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 108х4-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 100-CWI-2134 |  |  | P
100-CWI-2134 | Из общезаводской сети в R-210 | Оборотная вода прямая |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 108х4-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 100-CWI-2134 |  |  | P
100-CWI-2135 | Из общезаводской сети в R-211 | Оборотная вода прямая |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 108х4-3,5 | Отвод 108х4-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 100-CWI-2135 |  |  | P
100-CWI-2135 | Из общезаводской сети в R-211 | Оборотная вода прямая |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-0,1 | Отвод 108х4-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 100-CWI-2135 |  |  | P
100-CWI-2135 | Из общезаводской сети в R-211 | Оборотная вода прямая |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 108х4-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 100-CWI-2135 |  |  | P
100-CWI-2135 | Из общезаводской сети в R-211 | Оборотная вода прямая |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 108х4-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 100-CWI-2135 |  |  | P
100-CWI-2135 | Из общезаводской сети в R-211 | Оборотная вода прямая |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 108х4-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 100-CWI-2135 |  |  | P
100-CWI-2136 | Из общезаводской сети в R-212 | Оборотная вода прямая |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 108х4-3,4 | Отвод 108х4-6 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 100-CWI-2136 |  |  | P
100-CWI-2136 | Из общезаводской сети в R-212 | Оборотная вода прямая |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-0,1 | Отвод 108х4-6 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 100-CWI-2136 |  |  | P
100-CWI-2136 | Из общезаводской сети в R-212 | Оборотная вода прямая |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 108х4-6 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 100-CWI-2136 |  |  | P
100-CWI-2136 | Из общезаводской сети в R-212 | Оборотная вода прямая |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 108х4-6 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 100-CWI-2136 |  |  | P
100-CWI-2136 | Из общезаводской сети в R-212 | Оборотная вода прямая |  |  | 1.4 | 210 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 108х4-6 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 100-CWI-2136 |  |  | P
150-CWI-3595 | От U-632 к потребителям ГГП | Оборотная вода прямая |  |  | 1 | 40 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 4 | Труба 159х5-25,4 | Отвод 159х5-3 | 0 | 150-CWI-3595 |  |  | N
150-CWI-4005 | Из тит. 6504 в тит.0002 | Оборотная вода прямая |  |  | 1 | 40 | B-V | [5 empty] | 4 | Труба 325х8-0,3 | Отвод 159х5-8 | 0 | 150-CWI-4005 |  |  | N
150-CWI-4005 | Из тит. 6504 в тит.0002 | Оборотная вода прямая |  |  | 1 | 40 | B-V | [5 empty] | 4 | Труба 159х5-14,3 | Отвод 159х5-8 | 0 | 150-CWI-4005 |  |  | N
150-CWI-4005 | Из тит. 6504 в тит.0002 | Оборотная вода прямая |  |  | 1 | 40 | B-V | [5 empty] | 4 | Труба 159х5-14,3 | Отвод 159х5-8 | 0 | 150-CWI-4005 |  |  | N
400-CWI-4003 | Из тит. 6504 в тит.0002 | Оборотная вода прямая |  |  | 1 | 40 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 0 | Труба 426х9-76,7 | Отвод 426х9-8 | 0 | 400-CWI-4003 |  |  | N
50-LS-1017 | Из общезаводской сети в R-102 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-8,2 | Отвод 57х4-11 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LS-1017 |  |  | H
50-LS-1017 | Из общезаводской сети в R-102 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-11 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LS-1017 |  |  | H
50-LS-1017 | Из общезаводской сети в R-102 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-11 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LS-1017 |  |  | H
50-LS-1017 | Из общезаводской сети в R-102 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-11 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LS-1017 |  |  | H
50-LS-1018 | Из общезаводской сети в R-101 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-8,3 | Отвод 57х4-9 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LS-1018 |  |  | H
50-LS-1018 | Из общезаводской сети в R-101 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-9 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LS-1018 |  |  | H
50-LS-1018 | Из общезаводской сети в R-101 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-9 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LS-1018 |  |  | H
50-LS-1018 | Из общезаводской сети в R-101 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-9 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LS-1018 |  |  | H
50-LS-1019 | Из общезаводской сети в R-108 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-8,6 | Отвод 57х4-6 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LS-1019 |  |  | H
50-LS-1019 | Из общезаводской сети в R-108 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-6 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LS-1019 |  |  | H
50-LS-1019 | Из общезаводской сети в R-108 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-6 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LS-1019 |  |  | H
50-LS-1019 | Из общезаводской сети в R-108 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-6 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LS-1019 |  |  | H
50-LS-1020 | Из общезаводской сети в R-108 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-3,9 | Отвод 57х4-4 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LS-1020 |  |  | H
50-LS-1020 | Из общезаводской сети в R-108 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-4 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LS-1020 |  |  | H
50-LS-1020 | Из общезаводской сети в R-108 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-4 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LS-1020 |  |  | H
50-LS-1020 | Из общезаводской сети в R-108 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-4 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LS-1020 |  |  | H
50-LS-1021 | Из общезаводской сети в R-108 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-8,6 | Отвод 57х4-7 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LS-1021 |  |  | H
50-LS-1021 | Из общезаводской сети в R-108 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-7 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LS-1021 |  |  | H
50-LS-1021 | Из общезаводской сети в R-108 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-7 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LS-1021 |  |  | H
50-LS-1021 | Из общезаводской сети в R-108 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-7 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LS-1021 |  |  | H
50-LS-1022 | Из общезаводской сети в R-108 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-3,9 | Отвод 57х4-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LS-1022 |  |  | H
50-LS-1022 | Из общезаводской сети в R-108 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LS-1022 |  |  | H
50-LS-1022 | Из общезаводской сети в R-108 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LS-1022 |  |  | H
50-LS-1022 | Из общезаводской сети в R-108 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LS-1022 |  |  | H
50-LS-1610 | Из общезаводской сети в R-162 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-6,4 | Отвод 57х4-4 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LS-1610 |  |  | H
50-LS-1610 | Из общезаводской сети в R-162 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-4 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LS-1610 |  |  | H
50-LS-1610 | Из общезаводской сети в R-162 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-4 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LS-1610 |  |  | H
50-LS-1610 | Из общезаводской сети в R-162 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-4 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LS-1610 |  |  | H
50-LS-1613 | Из общезаводской сети в R-162 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-11,7 | Отвод 57х4-6 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LS-1613 |  |  | H
50-LS-1613 | Из общезаводской сети в R-162 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-6 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LS-1613 |  |  | H
50-LS-1613 | Из общезаводской сети в R-162 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-6 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LS-1613 |  |  | H
50-LS-1613 | Из общезаводской сети в R-162 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-6 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-LS-1613 |  |  | H
50-LS-3581 | Из тит. 6504 в тит. 0002 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4-10,8 | Отвод 57х4-5 | 0 | 50-LS-3581 |  |  | H
50-MS-2030 | Из общезаводской сети в R-208 | Водной пар среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-8,8 | Отвод 57х4-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-MS-2030 |  |  | H
50-MS-2030 | Из общезаводской сети в R-208 | Водной пар среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-MS-2030 |  |  | H
50-MS-2030 | Из общезаводской сети в R-208 | Водной пар среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-MS-2030 |  |  | H
50-MS-2030 | Из общезаводской сети в R-208 | Водной пар среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-MS-2030 |  |  | H
50-MS-2031 | Из общезаводской сети в R-209 | Водной пар среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-4,8 | Отвод 57х4-6 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-MS-2031 |  |  | H
50-MS-2031 | Из общезаводской сети в R-209 | Водной пар среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-6 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-MS-2031 |  |  | H
50-MS-2031 | Из общезаводской сети в R-209 | Водной пар среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-6 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-MS-2031 |  |  | H
50-MS-2031 | Из общезаводской сети в R-209 | Водной пар среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-6 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-MS-2031 |  |  | H
50-MS-2032 | Из общезаводской сети в R-210 | Водной пар среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-4,8 | Отвод 57х4-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-MS-2032 |  |  | H
50-MS-2032 | Из общезаводской сети в R-210 | Водной пар среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-MS-2032 |  |  | H
50-MS-2032 | Из общезаводской сети в R-210 | Водной пар среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-MS-2032 |  |  | H
50-MS-2032 | Из общезаводской сети в R-210 | Водной пар среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-MS-2032 |  |  | H
50-MS-2033 | Из общезаводской сети в R-211 | Водной пар среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-4,8 | Отвод 57х4-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-MS-2033 |  |  | H
50-MS-2033 | Из общезаводской сети в R-211 | Водной пар среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-MS-2033 |  |  | H
50-MS-2033 | Из общезаводской сети в R-211 | Водной пар среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-MS-2033 |  |  | H
50-MS-2033 | Из общезаводской сети в R-211 | Водной пар среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-MS-2033 |  |  | H
50-MS-2034 | Из общезаводской сети в R-212 | Водной пар среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-4,4 | Отвод 57х4-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-MS-2034 |  |  | H
50-MS-2034 | Из общезаводской сети в R-212 | Водной пар среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-MS-2034 |  |  | H
50-MS-2034 | Из общезаводской сети в R-212 | Водной пар среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-MS-2034 |  |  | H
50-MS-2034 | Из общезаводской сети в R-212 | Водной пар среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 57х4-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 50-MS-2034 |  |  | H
80-ATM-3568 | Сброс пара из линии 80-MS-3573 в атмосферу | Водной пар среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-IV |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 89х5-43,2 | Отвод 89х5-7 | 0 | 80-ATM-3568 |  |  | P
80-LS-2502 | Из общезаводской сети в R-256 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 89х5-4,8 | Отвод 60 89х5-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 80-LS-2502 |  |  | H
80-LS-2502 | Из общезаводской сети в R-256 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-0,1 | Отвод 60 89х5-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 80-LS-2502 |  |  | H
80-LS-2502 | Из общезаводской сети в R-256 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 60 89х5-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 80-LS-2502 |  |  | H
80-LS-2502 | Из общезаводской сети в R-256 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 90 89х5-3 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 80-LS-2502 |  |  | H
80-LS-2502 | Из общезаводской сети в R-256 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 60 89х5-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 80-LS-2502 |  |  | H
80-LS-2502 | Из общезаводской сети в R-256 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 60 89х5-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 80-LS-2502 |  |  | H
80-LS-2503 | Из общезаводской сети в R-255 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 89х5-11,5 | Отвод 60 89х5-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 80-LS-2503 |  |  | H
80-LS-2503 | Из общезаводской сети в R-255 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-0,1 | Отвод 60 89х5-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 80-LS-2503 |  |  | H
80-LS-2503 | Из общезаводской сети в R-255 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 60 89х5-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 80-LS-2503 |  |  | H
80-LS-2503 | Из общезаводской сети в R-255 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 90 89х5-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 80-LS-2503 |  |  | H
80-LS-2503 | Из общезаводской сети в R-255 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 60 89х5-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 80-LS-2503 |  |  | H
80-LS-2503 | Из общезаводской сети в R-255 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,3 | Отвод 60 89х5-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 80-LS-2503 |  |  | H
80-LS-3573 | Из тит 6504 в линию 80-LS-3581 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 2 | Труба 89х5-57,6 | Отвод 90 89х5-8 | 0 | 80-LS-3573 |  |  | H
80-LS-3573 | Из тит 6504 в линию 80-LS-3581 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 2 | Труба 57х4-0,15 | Отвод 90 89х5-8 | 0 | 80-LS-3573 |  |  | H
80-LS-3573 | Из тит 6504 в линию 80-LS-3581 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 2 | Труба 57х4-0,15 | Отвод 90 89х5-8 | 0 | 80-LS-3573 |  |  | H
80-LS-3577 | Из линии 80-LS-3573 в R-201, R-255, R-161 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 2 | Труба 89х5-55 | Отвод 45 89х5-1 | 0 | 80-LS-3577 |  |  | H
80-LS-3577 | Из линии 80-LS-3573 в R-201, R-255, R-161 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 2 | Труба 89х5-55 | Отвод 90 89х5-18 | 0 | 80-LS-3577 |  |  | H
80-LS-3577 | Из линии 80-LS-3573 в R-201, R-255, R-161 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 2 | Труба 89х5-55 | Отвод 45 89х5-1 | 0 | 80-LS-3577 |  |  | H
80-LS-3582 | Из линии 80-LS-3573 в R-162, R-256 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 2 | Труба 89х5-40,4 | Отвод 45 89х5-1 | 0 | 80-LS-3582 |  |  | H
80-LS-3582 | Из линии 80-LS-3573 в R-162, R-256 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 2 | Труба 89х5-40,4 | Отвод 90 89х5-20 | 0 | 80-LS-3582 |  |  | H
80-LS-3582 | Из линии 80-LS-3573 в R-162, R-256 | Водной пар низкого давления |  |  | 0.6 | 210 | B-III | [5 empty] | 2 | Труба 89х5-40,4 | Отвод 45 89х5-1 | 0 | 80-LS-3582 |  |  | H
80-MS-3574 | Из тит. 6504 в линию 50-MS-2034 | Водной пар среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 89х5-48,1 | Отвод 45 89х5-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 80-MS-3574 |  |  | H
80-MS-3574 | Из тит. 6504 в линию 50-MS-2034 | Водной пар среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-0,1 | Отвод 45 89х5-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 80-MS-3574 |  |  | H
80-MS-3574 | Из тит. 6504 в линию 50-MS-2034 | Водной пар среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 45 89х5-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 80-MS-3574 |  |  | H
80-MS-3574 | Из тит. 6504 в линию 50-MS-2034 | Водной пар среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 89х5-19 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 80-MS-3574 |  |  | H
80-MS-3574 | Из тит. 6504 в линию 50-MS-2034 | Водной пар среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 45 89х5-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 80-MS-3574 |  |  | H
80-MS-3574 | Из тит. 6504 в линию 50-MS-2034 | Водной пар среднего давления |  |  | 1.4 | 210 | B-III | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 45 89х5-1 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 80-MS-3574 |  |  | H
100-ATM-3569 | Сброс пара из линии 80-MS-3574 в атмосферу | Водной пар |  |  | 1.4 | 210 | B-III |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х4-42,1 | Отвод 108х4-7 | 0 | 100-ATM-3569 |  |  | H
150-MS-3572 | Из тит. 6504 в линии 80-LS-3573, 80-MS-3574 | Водной пар среднего давления |  |  | 1.6 | 210 | B-III |  |  |  |  | ГОТОВО | 4 | Труба 159х6-13,5 | Отвод 159х6-4 | 0 | 150-MS-3572 |  |  | H
80-GL-2305 | Из тит. 6504 в V-231 | Полиэтиленгликоль |  |  | 0.8 | 70 | Аб-II | [5 empty] | 0 | Труба 89х5-63,3 | Отвод 89х5-8 | Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV-1 | 80-GL-2305 |  |  | N
80-GL-2305 | Из тит. 6504 в V-231 | Полиэтиленгликоль |  |  | 0.8 | 70 | Аб-II | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-0,1 | Отвод 89х5-8 | Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV-1 | 80-GL-2305 |  |  | N
80-GL-2305 | Из тит. 6504 в V-231 | Полиэтиленгликоль |  |  | 0.8 | 70 | Аб-II | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-0,1 | Отвод 89х5-8 | Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV-1 | 80-GL-2305 |  |  | N
80-GL-2305 | Из тит. 6504 в V-231 | Полиэтиленгликоль |  |  | 0.8 | 70 | Аб-II | [5 empty] | 0 | Труба 57х4-0,1 | Отвод 89х5-8 | Фланец 50-16-11-1-В-09Г2С-IV-1 | 80-GL-2305 |  |  | N
80-NG-1011 | От общезаводской сети в линию 50-NG-1082 | Природный газ |  |  | 1.2 | 50 | Ба-II | [5 empty] | 2 | Труба 89х5, ст.20-27,1 | Отвод 90-89х5, ст.20-2 | 0 | 80-NG-1011 |  |  | N
80-NG-1011 | От общезаводской сети в линию 50-NG-1082 | Природный газ |  |  | 1.2 | 50 | Ба-II | [5 empty] | 2 | Труба 22х3, ст.20-0,3 | Отвод 90-89х5, ст.20-2 | 0 | 80-NG-1011 |  |  | N
80-NG-1011 | От общезаводской сети в линию 50-NG-1082 | Природный газ |  |  | 1.2 | 50 | Ба-II | [5 empty] | 2 | Труба 22х3, ст.20-0,3 | Отвод 90-89х5, ст.20-2 | 0 | 80-NG-1011 |  |  | N
80-NG-1604 | От общезаводской сети в Н-161 | Природный газ |  |  | 1.2 | 50 | Ба-II |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 89х5, ст.20-9,2 | Отвод 90-89х5, ст.20-1 | 0 | 80-NG-1604 |  |  | N
80-NG-1605 | От общезаводской сети в Н-162 | Природный газ |  |  | 1.2 | 50 | Ба-II |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 89х5, ст.20-30 | Отвод 90-89х5, ст.20-3 | 0 | 80-NG-1605 |  |  | N
80-NG-2023 | От общезаводской сети в С-201 | Природный газ |  |  | 1.2 | 50 | Ба-II |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 89х5, ст.20-5 | Отвод 90-89х5, ст.20-3 | 0 | 80-NG-2023 |  |  | N
80-NG-2024 | От общезаводской сети в ГРУ | Природный газ |  |  | 1.2 | 50 | Ба-II |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 89х5, ст.20-10,4 | Отвод 90-89х5, ст.20-3 | 0 | 80-NG-2024 |  |  | N
80-NG-2508 | От общезаводской сети в Н-257 | Природный газ |  |  | 1.2 | 50 | Ба-II |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 89х5, ст.20-29,1 | Отвод 90-89х5, ст.20-2 | 0 | 80-NG-2508 |  |  | N
80-NG-3593 | От тит.0002 к потребителям ГГП | Природный газ |  |  | 1.2 | 50 | Ба-II | [5 empty] | 0 | Труба 89х5, ст.20-27,1 | Отвод 90-89х5, ст.20-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 80-NG-3593 |  |  | N
80-NG-3593 | От тит.0002 к потребителям ГГП | Природный газ |  |  | 1.2 | 50 | Ба-II | [5 empty] | 0 | Труба 57х4, ст.20-0,2 | Отвод 90-89х5, ст.20-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 80-NG-3593 |  |  | N
80-NG-3593 | От тит.0002 к потребителям ГГП | Природный газ |  |  | 1.2 | 50 | Ба-II | [5 empty] | 0 | Труба 38х3, ст.20-5 | Отвод 90-89х5, ст.20-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 80-NG-3593 |  |  | N
80-NG-3593 | От тит.0002 к потребителям ГГП | Природный газ |  |  | 1.2 | 50 | Ба-II | [5 empty] | 0 | Труба 22х3, ст.20-0,2 | Отвод 90-89х5, ст.20-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 80-NG-3593 |  |  | N
80-NG-3593 | От тит.0002 к потребителям ГГП | Природный газ |  |  | 1.2 | 50 | Ба-II | [5 empty] | 0 | Труба 22х3, ст.20-0,2 | Отвод 90-89х5, ст.20-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 80-NG-3593 |  |  | N
80-NG-3593 | От тит.0002 к потребителям ГГП | Природный газ |  |  | 1.2 | 50 | Ба-II | [5 empty] | 0 | Труба 22х3, ст.20-0,2 | Отвод 90-89х5, ст.20-5 | Фланец 50-16-11-1-В-20-IV-1 | 80-NG-3593 |  |  | N
80-NG-3622 | От тит.0002 на ЛОС | Природный газ |  |  | 1.2 | 50 | Ба-II |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 89х5, ст.20-139,6 | Отвод 90-89х5, ст.20-15 | 0 | 80-NG-3622 |  |  | N
100-NG-1303 | От общезаводской сети в Н-131 | Природный газ |  |  | 1.2 | 50 | Ба-II |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х5, ст.20-46,5 | Отвод 90-108х5, ст.20-3 | 0 | 100-NG-1303 |  |  | N
100-NG-2304 | От общезаводской сети в Н-231 | Природный газ |  |  | 1.2 | 50 | Ба-II |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х5, ст.20-51,2 | Отвод 90-108х5, ст.20-3 | 0 | 100-NG-2304 |  |  | N
200-NG-3604 | От ГРУ в Н-131, Н-161, Н-162, Н-231, Н-257 | Природный газ |  |  | 1.2 | 50 | Ба-II |  |  |  |  | ГОТОВО | 4 | Труба 219х6, ст.20-53,5 | Отвод 90-219х6, ст.20-3 | 0 | 200-NG-3604 |  |  | N
32-P43-1612 | От C-161 в R-161 | Пропиточный раствор |  |  | 0.1 | 100 | Аа-I |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 38х3, ст. 12Х18Н10Т-30 | 0 | 0 | 32-P43-1612 |  |  | H
50-P06-1628 | От R-162 в Р-161/А | Пропиточный раствор |  |  | 1 | 100 | Аа-I |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х5, ст. 12Х18Н10Т-2 | Отвод 90-57х5, ст. 12Х18Н10Т-3 | 0 | 50-P06-1628 |  |  | H
50-P06-1636 | От R-162 на P-161/B | Пропиточный раствор |  |  | 1 | 100 | Аа-I |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х5, ст. 12Х18Н10Т-0,7 | Отвод 90-57х5, ст. 12Х18Н10Т-1 | 0 | 50-P06-1636 |  |  | H
50-P06-1637 | От P-161/B на C-161 | Пропиточный раствор |  |  | 2.2 | 100 | Аа-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3, ст. 12Х18Н10Т-0,1 | Отвод 90-57х5, ст. 12Х18Н10Т-1 | 0 | 50-P06-1637 |  |  | H
50-P06-1637 | От P-161/B на C-161 | Пропиточный раствор |  |  | 2.2 | 100 | Аа-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х5, ст. 12Х18Н10Т-1,8 | Отвод 90-57х5, ст. 12Х18Н10Т-1 | 0 | 50-P06-1637 |  |  | H
50-P06-1637 | От P-161/B на C-161 | Пропиточный раствор |  |  | 2.2 | 100 | Аа-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х5, ст. 12Х18Н10Т-1,8 | Отвод 90-57х5, ст. 12Х18Н10Т-1 | 0 | 50-P06-1637 |  |  | H
50-P48-1629 | От P-161/A на C-161 | Пропиточный раствор |  |  | 2.2 | 100 | Аа-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3, ст. 12Х18Н10Т-0,2 | Отвод 90-57х5, ст. 12Х18Н10Т-13 | 0 | 50-P48-1629 |  |  | H
50-P48-1629 | От P-161/A на C-161 | Пропиточный раствор |  |  | 2.2 | 100 | Аа-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х5, ст. 12Х18Н10Т-53,5 | Отвод 90-57х5, ст. 12Х18Н10Т-13 | 0 | 50-P48-1629 |  |  | H
50-P48-1629 | От P-161/A на C-161 | Пропиточный раствор |  |  | 2.2 | 100 | Аа-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х5, ст. 12Х18Н10Т-53,5 | Отвод 90-57х5, ст. 12Х18Н10Т-13 | 0 | 50-P48-1629 |  |  | H
50-P48-2523 | От R-256 на P-251/B | Пропиточный раствор |  |  | 1 | 100 | Аа-I |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х5, ст. 12Х18Н10Т-0,7 | Отвод 90-57х5, ст. 12Х18Н10Т-1 | 0 | 50-P48-2523 |  |  | H
50-P48-2528 | От R-256 на P-251/A | Пропиточный раствор |  |  | 1 | 100 | Аа-I |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х5, ст. 12Х18Н10Т-2,1 | Отвод 90-57х5, ст. 12Х18Н10Т-3 | 0 | 50-P48-2528 |  |  | H
50-P48-2529 | От P-251/A,B на R-255 | Пропиточный раствор |  |  | 1 | 100 | Аа-I |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х5, ст. 12Х18Н10Т-18,4 | Отвод 90-57х5, ст. 12Х18Н10Т-7 | 0 | 50-P48-2529 |  |  | H
50-P48-2530 | От P-251/A на M-266 | Пропиточный раствор |  |  | 0.8 | 100 | Аа-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3, ст. 12Х18Н10Т-0,1 | Отвод 90-57х5, ст. 12Х18Н10Т-18 | 0 | 50-P48-2530 |  |  | H
50-P48-2530 | От P-251/A на M-266 | Пропиточный раствор |  |  | 0.8 | 100 | Аа-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х5, ст. 12Х18Н10Т-105,4 | Отвод 90-57х5, ст. 12Х18Н10Т-18 | 0 | 50-P48-2530 |  |  | H
50-P48-2530 | От P-251/A на M-266 | Пропиточный раствор |  |  | 0.8 | 100 | Аа-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х5, ст. 12Х18Н10Т-105,4 | Отвод 90-57х5, ст. 12Х18Н10Т-18 | 0 | 50-P48-2530 |  |  | H
50-P48-2531 | От М-266 на R-256 | Пропиточный раствор |  |  | 1 | 100 | Аа-I |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х5, ст. 12Х18Н10Т-107,4 | Отвод 90-57х5, ст. 12Х18Н10Т-21 | 0 | 50-P48-2531 |  |  | H
50-P48-2541 | От Р-251/В на R-255 | Пропиточный раствор |  |  | 1 | 100 | Аа-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3, ст. 12Х18Н10Т-0,1 | Отвод 90-57х5, ст. 12Х18Н10Т-2 | 0 | 50-P48-2541 |  |  | H
50-P48-2541 | От Р-251/В на R-255 | Пропиточный раствор |  |  | 1 | 100 | Аа-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х5, ст. 12Х18Н10Т-3,3 | Отвод 90-57х5, ст. 12Х18Н10Т-2 | 0 | 50-P48-2541 |  |  | H
50-P48-2541 | От Р-251/В на R-255 | Пропиточный раствор |  |  | 1 | 100 | Аа-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х5, ст. 12Х18Н10Т-3,3 | Отвод 90-57х5, ст. 12Х18Н10Т-2 | 0 | 50-P48-2541 |  |  | H
80-P48-2527 | От R-255 на R-256 | Пропиточный раствор |  |  | 1 | 100 | А-I |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 89х5, ст. 12Х18Н10Т-17,7 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-9 | 0 | 80-P48-2527 |  |  | H
100-P06-1627 | От R-161 на R-162 | Пропиточный раствор |  |  | 1 | 100 | Аа-I |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х5, ст. 12Х18Н10Т-13 | Отвод 90-108х5, ст. 12Х18Н10Т-5 | 0 | 100-P06-1627 |  |  | H
50-P69-4009 | От F-203 на ЛОС | Раствор редкоземельных элементов (РЗЭ) | [9 empty] | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4,5, ст.12Х18Н10Т-68,7 | Отвод 90-57х4,5, ст.12Х18Н10Т-6 | 0 | 50-P69-4009 |  |  | HE
50-SA02-4011 | От Р-544/А,В в V-469 | Серная кислота |  |  | 1.2 | 45 | Аа-I |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4,5, ст.06ХН28МДТ-52,9 | Отвод 90-57х4,5, ст.06ХН28МДТ-8 | 0 | 50-SA02-4011 |  |  | N
50-SA02-4028 | От линии 4011 на ЛОС | Серная кислота |  |  | 1.2 | 45 | Аа-I |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4,5, ст.06ХН28МДТ-46,4 | Отвод 90-57х4,5, ст.06ХН28МДТ-9 | 0 | 50-SA02-4028 |  |  | N
50-P05-1032 | От P-101/B в линии 50-P05-1033, 50-P05-1034 | Раствор алюминия сернокислого |  |  | 0.8 | 100 | В-IV |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4,5, ст.06ХН28МДТ-13,3 | Отвод 90-57х4,5, ст.06ХН28МДТ-4 | 0 | 50-P05-1032 |  |  | H
50-P05-1033 | От линии 50-P05-1032 в R-107 | Раствор алюминия сернокислого |  |  | 0.8 | 100 | В-IV |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4,5, ст.06ХН28МДТ-21,2 | Отвод 90-57х4,5, ст.06ХН28МДТ-9 | 0 | 50-P05-1033 |  |  | H
50-P05-1034 | От линии 50-P05-1032 в R-109 | Раствор алюминия сернокислого |  |  | 0.8 | 100 | В-IV |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4,5, ст.06ХН28МДТ-26 | Отвод 90-57х4,5, ст.06ХН28МДТ-9 | 0 | 50-P05-1034 |  |  | H
50-P05-1059 | От R-102 в Р-101/В | Раствор алюминия сернокислого |  |  | 0.1 | 100 | В-IV |  |  |  |  | ГОТОВО | 0 | Труба 57х4,5, ст.06ХН28МДТ-6,9 | Отвод 90-57х4,5, ст.06ХН28МДТ-3 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-2 | 50-P05-1059 |  |  | H
50-P05-1072 | От линии 50-P05-1059 в Р-101/А | Раствор алюминия сернокислого |  |  | 0.1 | 100 | В-IV |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4,5, ст.06ХН28МДТ-0,6 | 0 | 0 | 50-P05-1072 |  |  | H
50-P05-1073 | От Р-101/А в линию 50-P05-1033 | Раствор алюминия сернокислого |  |  | 10.8 | 100 | В-IV | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3, ст.06ХН28МДТ-0,2 | Отвод 90-57х4,5, ст.06ХН28МДТ-3 | 0 | 50-P05-1073 |  |  | H
50-P05-1073 | От Р-101/А в линию 50-P05-1033 | Раствор алюминия сернокислого |  |  | 10.8 | 100 | В-IV | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5, ст.06ХН28МДТ-3,1 | Отвод 90-57х4,5, ст.06ХН28МДТ-3 | 0 | 50-P05-1073 |  |  | H
50-P05-1073 | От Р-101/А в линию 50-P05-1033 | Раствор алюминия сернокислого |  |  | 10.8 | 100 | В-IV | [5 empty] | 1.5 | Труба 89х5, ст.06ХН28МДТ-0,7 | Отвод 90-57х4,5, ст.06ХН28МДТ-3 | 0 | 50-P05-1073 |  |  | H
50-P05-1073 | От Р-101/А в линию 50-P05-1033 | Раствор алюминия сернокислого |  |  | 10.8 | 100 | В-IV | [5 empty] | 1.5 | Труба 89х5, ст.06ХН28МДТ-0,7 | Отвод 90-57х4,5, ст.06ХН28МДТ-3 | 0 | 50-P05-1073 |  |  | H
80-P05-1030 | От тит. 6504 в R-101 | Раствор алюминия сернокислого |  |  | 0.8 | 100 | В-IV |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 89х5, ст.06ХН28МДТ-12,6 | Отвод 90-57х4,5, ст.06ХН28МДТ-10 | 0 | 80-P05-1030 |  |  | H
100-P05-1031 | От R-101 в R-102 | Раствор алюминия сернокислого |  |  | 0.1 | 100 | В-IV |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х5, ст.06ХН28МДТ-10,8 | Отвод 90-108х5, ст.06ХН28МДТ-4 | 0 | 100-P05-1031 |  |  | H
50-P18-1014 | От линии 50-P18-1042 в R-108 | Раствор жидкого cтекла |  |  | 2 | 100 | Аб-II |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4, ст.20-11,3 | Отвод 90-57х4, ст.20-8 | 0 | 50-P18-1014 |  |  | N
50-P18-1016 | От R-106 в Р-103/В | Раствор жидкого стекла |  |  | 1 | 100 | Аб-II |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4, ст.20-5,2 | Отвод 90-57х4, ст.20-4 | 0 | 50-P18-1016 |  |  | N
50-P18-1040 | От тит.6504 в R-105 | Раствор жидкого стекла |  |  | 1 | 100 | Аб-II |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4, ст.20-17,1 | Отвод 90-57х4, ст.20-1 | 0 | 50-P18-1040 |  |  | N
50-P18-1042 | От Р-103/В в линии 50-P18-1014, 50-P18-1043, 50-P18-1044 | Раствор жидкого стекла |  |  | 2 | 100 | Аб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3, ст.20-0,1 | Отвод 90-57х4, ст.20-12 | 0 | 50-P18-1042 |  |  | N
50-P18-1042 | От Р-103/В в линии 50-P18-1014, 50-P18-1043, 50-P18-1044 | Раствор жидкого стекла |  |  | 2 | 100 | Аб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4, ст.20-33,7 | Отвод 90-57х4, ст.20-12 | 0 | 50-P18-1042 |  |  | N
50-P18-1042 | От Р-103/В в линии 50-P18-1014, 50-P18-1043, 50-P18-1044 | Раствор жидкого стекла |  |  | 2 | 100 | Аб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4, ст.20-33,7 | Отвод 90-57х4, ст.20-12 | 0 | 50-P18-1042 |  |  | N
50-P18-1043 | От линии 50-P18-1042 в R-107 | раствор жидкого стекла |  |  | 2 | 100 | Аб-II |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4, ст.20-18,9 | Отвод 90-57х4, ст.20-9 | 0 | 50-P18-1043 |  |  | N
50-P18-1044 | От линии 50-P18-1042 в линию 50-P18-1010, R-107 | Раствор жидкого стекла |  |  | 2 | 100 | Аб-II |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4, ст.20-15,6 | Отвод 90-57х4, ст.20-7 | 0 | 50-P18-1044 |  |  | N
50-P18-1076 | От линии 50-P18-1016 в Р-103/А | Раствор жидкого стекла |  |  | 1 | 100 | Аб-II |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4, ст.20-0,5 | 0 | 0 | 50-P18-1076 |  |  | N
50-P18-1077 | От P-103/А в линию 50-P18-1042 | Раствор жидкого стекла |  |  | 2 | 100 | Аб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3, ст.20-0,1 | Отвод 90-57х4, ст.20-2 | 0 | 50-P18-1077 |  |  | N
50-P18-1077 | От P-103/А в линию 50-P18-1042 | Раствор жидкого стекла |  |  | 2 | 100 | Аб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4, ст.20-3,4 | Отвод 90-57х4, ст.20-2 | 0 | 50-P18-1077 |  |  | N
50-P18-1077 | От P-103/А в линию 50-P18-1042 | Раствор жидкого стекла |  |  | 2 | 100 | Аб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4, ст.20-3,4 | Отвод 90-57х4, ст.20-2 | 0 | 50-P18-1077 |  |  | N
100-P18-1041 | От R-105 в R-106 | Раствор жидкого стекла |  |  | 1 | 100 | Аб-II |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х5, ст.20-7,9 | Отвод 90-108х5, ст.20-4 | 0 | 100-P18-1041 |  |  | N
80-P22-1045 | От линии 80-P22-1047 в R-107 | Суспензия алюмосиликата аморфного |  |  | 1.6 | 100 | В-IV |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 89х5, ст. 12Х18Н10Т-5,1 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-8 | 0 | 80-P22-1045 |  |  | H
80-P22-1046 | От R-107 в R-108 | Суспензия алюмосиликата аморфного |  |  | 1 | 100 | В-IV |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 89х5, ст. 12Х18Н10Т-11,5 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-10 | 0 | 80-P22-1046 |  |  | H
80-P22-1047 | От P-104/A в линию 80-P22-1050 | Суспензия алюмосиликата аморфного |  |  | 1.6 | 100 | В-IV | [5 empty] | 2 | Труба 22х3, ст. 12Х18Н10Т-0,4 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-13 | 0 | 80-P22-1047 |  |  | H
80-P22-1047 | От P-104/A в линию 80-P22-1050 | Суспензия алюмосиликата аморфного |  |  | 1.6 | 100 | В-IV | [5 empty] | 2 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-0,1 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-13 | 0 | 80-P22-1047 |  |  | H
80-P22-1047 | От P-104/A в линию 80-P22-1050 | Суспензия алюмосиликата аморфного |  |  | 1.6 | 100 | В-IV | [5 empty] | 2 | Труба 89х5, ст. 12Х18Н10Т-37,9 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-13 | 0 | 80-P22-1047 |  |  | H
80-P22-1047 | От P-104/A в линию 80-P22-1050 | Суспензия алюмосиликата аморфного |  |  | 1.6 | 100 | В-IV | [5 empty] | 2 | Труба 89х5, ст. 12Х18Н10Т-37,9 | Отвод 45-89х5, ст. 12Х18Н10Т-2 | 0 | 80-P22-1047 |  |  | H
80-P22-1047 | От P-104/A в линию 80-P22-1050 | Суспензия алюмосиликата аморфного |  |  | 1.6 | 100 | В-IV | [5 empty] | 2 | Труба 89х5, ст. 12Х18Н10Т-37,9 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-13 | 0 | 80-P22-1047 |  |  | H
80-P22-1048 | От линии 80-P22-1050 в R-109 | Суспензия алюмосиликата аморфного |  |  | 1.6 | 100 | В-IV |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 89х5, ст. 12Х18Н10Т-5,1 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-8 | 0 | 80-P22-1048 |  |  | H
80-P22-1049 | От R-109 в R-110 | Суспензия алюмосиликата аморфного |  |  | 1 | 100 | В-IV |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 89х5, ст. 12Х18Н10Т-11,9 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-10 | 0 | 80-P22-1049 |  |  | H
80-P22-1050 | От P-110/A на F-102 | Суспензия алюмосиликата аморфного |  |  | 1.6 | 100 | В-IV | [5 empty] | 0 | Труба 22х3, ст. 12Х18Н10Т-0,4 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-12 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-3 | 80-P22-1050 |  |  | H
80-P22-1050 | От P-110/A на F-102 | Суспензия алюмосиликата аморфного |  |  | 1.6 | 100 | В-IV | [5 empty] | 0 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-0,1 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-12 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-3 | 80-P22-1050 |  |  | H
80-P22-1050 | От P-110/A на F-102 | Суспензия алюмосиликата аморфного |  |  | 1.6 | 100 | В-IV | [5 empty] | 0 | Труба 89х5, ст. 12Х18Н10Т-40,2 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-12 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-3 | 80-P22-1050 |  |  | H
80-P22-1050 | От P-110/A на F-102 | Суспензия алюмосиликата аморфного |  |  | 1.6 | 100 | В-IV | [5 empty] | 0 | Труба 89х5, ст. 12Х18Н10Т-40,2 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-12 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-3 | 80-P22-1050 |  |  | H
80-P22-1050 | От P-110/A на F-102 | Суспензия алюмосиликата аморфного |  |  | 1.6 | 100 | В-IV | [5 empty] | 0 | Труба 89х5, ст. 12Х18Н10Т-40,2 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-12 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-3 | 80-P22-1050 |  |  | H
80-P22-1079 | От P104/B в линию 80-P22-1047 | Суспензия алюмосиликата аморфного |  |  | 1.6 | 100 | В-IV | [5 empty] | 2 | Труба 22х3, ст. 12Х18Н10Т-0,2 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-2 | 0 | 80-P22-1079 |  |  | H
80-P22-1079 | От P104/B в линию 80-P22-1047 | Суспензия алюмосиликата аморфного |  |  | 1.6 | 100 | В-IV | [5 empty] | 2 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-0,1 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-2 | 0 | 80-P22-1079 |  |  | H
80-P22-1079 | От P104/B в линию 80-P22-1047 | Суспензия алюмосиликата аморфного |  |  | 1.6 | 100 | В-IV | [5 empty] | 2 | Труба 89х5, ст. 12Х18Н10Т-3,8 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-2 | 0 | 80-P22-1079 |  |  | H
80-P22-1079 | От P104/B в линию 80-P22-1047 | Суспензия алюмосиликата аморфного |  |  | 1.6 | 100 | В-IV | [5 empty] | 2 | Труба 89х5, ст. 12Х18Н10Т-3,8 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-2 | 0 | 80-P22-1079 |  |  | H
80-P22-1080 | От линии 80-P22-1079 в линию 80-P22-1050 | Суспензия алюмосиликата аморфного |  |  | 1.6 | 100 | В-IV | [5 empty] | 2 | Труба 22х3, ст. 12Х18Н10Т-0,2 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-2 | 0 | 80-P22-1080 |  |  | HH
80-P22-1080 | От линии 80-P22-1079 в линию 80-P22-1050 | Суспензия алюмосиликата аморфного |  |  | 1.6 | 100 | В-IV | [5 empty] | 2 | Труба 89х5, ст. 12Х18Н10Т-5,8 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-2 | 0 | 80-P22-1080 |  |  | HH
80-P22-1080 | От линии 80-P22-1079 в линию 80-P22-1050 | Суспензия алюмосиликата аморфного |  |  | 1.6 | 100 | В-IV | [5 empty] | 2 | Труба 89х5, ст. 12Х18Н10Т-5,8 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-2 | 0 | 80-P22-1080 |  |  | HH
80-P22-1081 | От линии 100-P22-1002 в Р-110/А | Суспензия алюмосиликата аморфного |  |  | 1 | 100 | В-IV |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х5, ст. 12Х18Н10Т-0,6 | Отвод 90-108х5, ст. 12Х18Н10Т-1 | 0 | 80-P22-1081 |  |  | Н
100-P22-1002 | От R-110 в Р-110/А, Р-110/В | Суспензия алюмосиликата аморфная |  |  | 1 | 100 | В-IV | [5 empty] | 2 | Труба 108х5, ст. 12Х18Н10Т-3,6 | Отвод 90-108х5, ст. 12Х18Н10Т-1 | 0 | 100-P22-1002 |  |  | H
100-P22-1002 | От R-110 в Р-110/А, Р-110/В | Суспензия алюмосиликата аморфная |  |  | 1 | 100 | В-IV | [5 empty] | 2 | Труба 108х5, ст. 12Х18Н10Т-3,6 | Отвод 45-108х5, ст. 12Х18Н10Т-1 | 0 | 100-P22-1002 |  |  | H
100-P22-1002 | От R-110 в Р-110/А, Р-110/В | Суспензия алюмосиликата аморфная |  |  | 1 | 100 | В-IV | [5 empty] | 2 | Труба 108х5, ст. 12Х18Н10Т-3,6 | Отвод 90-108х5, ст. 12Х18Н10Т-1 | 0 | 100-P22-1002 |  |  | H
100-P22-1009 | От R-108 на P-104/B | Суспензия алюмосиликата аморфная |  |  | 1 | 100 | В-IV |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х5, ст. 12Х18Н10Т-4,5 | Отвод 90-108х5, ст. 12Х18Н10Т-2 | 0 | 100-P22-1009 |  |  | H
100-P22-1078 | От линии 100-P22-1009 в Р-104/А | Суспензия алюмосиликата аморфного |  |  | 1 | 100 | В-IV |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х5, ст. 12Х18Н10Т-1,2 | Отвод 90-108х5, ст. 12Х18Н10Т-1 | 0 | 100-P22-1078 |  |  | H
100-P28-2067 | От R-213 в Р-209/А | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 100 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х5, ст. 12Х18Н10Т-0,2 | 0 | 0 | 100-P28-2067 |  |  | N
100-P28-2147 | От R-208, R-209, R-210, R-211, R-212 в Р-204/В | Фильтрат на ЛОС |  |  | 1 | 100 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 4 | Труба 159х6, ст. 12Х18Н10Т-0,4 | 0 | 0 | 100-P28-2147 |  |  | N
80-P28-2068 | От Р-209/А в R-213, R-214 | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 100 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3, ст. 12Х18Н10Т-0,2 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-10 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 80-P28-2068 |  |  | N
80-P28-2068 | От Р-209/А в R-213, R-214 | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 100 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-0,1 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-10 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 80-P28-2068 |  |  | N
80-P28-2068 | От Р-209/А в R-213, R-214 | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 100 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 89х5, ст. 12Х18Н10Т-14,9 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-10 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 80-P28-2068 |  |  | N
80-P28-2068 | От Р-209/А в R-213, R-214 | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 100 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 89х5, ст. 12Х18Н10Т-14,9 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-10 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 80-P28-2068 |  |  | N
80-P28-2068 | От Р-209/А в R-213, R-214 | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 100 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 89х5, ст. 12Х18Н10Т-14,9 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-10 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 80-P28-2068 |  |  | N
80-P28-2093 | От Р-209/В в R-213, R-214 | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 100 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3, ст. 12Х18Н10Т-0,1 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-3 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 80-P28-2093 |  |  | N
80-P28-2093 | От Р-209/В в R-213, R-214 | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 100 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-0,1 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-3 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 80-P28-2093 |  |  | N
80-P28-2093 | От Р-209/В в R-213, R-214 | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 100 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 89х5, ст. 12Х18Н10Т-2,6 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-3 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 80-P28-2093 |  |  | N
80-P28-2093 | От Р-209/В в R-213, R-214 | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 100 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 89х5, ст. 12Х18Н10Т-2,6 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-3 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 80-P28-2093 |  |  | N
80-P28-2093 | От Р-209/В в R-213, R-214 | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 100 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 89х5, ст. 12Х18Н10Т-2,6 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-3 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 80-P28-2093 |  |  | N
80-P28-2098 | От Р-209/А,В в R-213 | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 60 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 89х5, ст. 12Х18Н10Т-8,3 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-5 | 0 | 80-P28-2098 |  |  | Р
80-P28-2100 | От R-214 в Р-210/В | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 100 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х5, ст. 12Х18Н10Т-0,7 | Отвод 90-108х5, ст. 12Х18Н10Т-1 | 0 | 80-P28-2100 |  |  | Р
80-P28-2138 | От Р-210/А в R-214 | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 100 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3, ст. 12Х18Н10Т-0,1 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-8 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 80-P28-2138 |  |  | Р
80-P28-2138 | От Р-210/А в R-214 | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 100 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-0,1 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-8 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 80-P28-2138 |  |  | Р
80-P28-2138 | От Р-210/А в R-214 | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 100 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 89х5, ст. 12Х18Н10Т-16,6 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-8 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 80-P28-2138 |  |  | Р
80-P28-2138 | От Р-210/А в R-214 | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 100 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 89х5, ст. 12Х18Н10Т-16,6 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-8 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 80-P28-2138 |  |  | Р
80-P28-2138 | От Р-210/А в R-214 | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 100 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 89х5, ст. 12Х18Н10Т-16,6 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-8 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 80-P28-2138 |  |  | Р
80-P28-2150 | От Р-210/В в С-201 | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 100 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3, ст. 12Х18Н10Т-0,1 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-4 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 80-P28-2150 |  |  | Р
80-P28-2150 | От Р-210/В в С-201 | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 100 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-0,1 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-4 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 80-P28-2150 |  |  | Р
80-P28-2150 | От Р-210/В в С-201 | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 100 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 89х5, ст. 12Х18Н10Т-3 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-4 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 80-P28-2150 |  |  | Р
80-P28-2150 | От Р-210/В в С-201 | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 100 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 89х5, ст. 12Х18Н10Т-3 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-4 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 80-P28-2150 |  |  | Р
80-P28-2150 | От Р-210/В в С-201 | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 100 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 89х5, ст. 12Х18Н10Т-3 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-4 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 80-P28-2150 |  |  | Р
80-P28-2152 | От Р28-2069 в С-201 | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 100 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 89х5, ст. 12Х18Н10Т-159,5 | Отвод 90-89х5, ст. 12Х18Н10Т-22 | 0 | 80-P28-2152 |  |  | Р, НЕ
100-P28-2066 | От R-208 в Р-204/А,В | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 100 | В-V | [5 empty] | 2 | Труба 108х5, ст. 12Х18Н10Т-3,2 | Отвод 90-108х5, ст. 12Х18Н10Т-4 | 0 | 100-P28-2066 |  |  | Р
100-P28-2066 | От R-208 в Р-204/А,В | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 100 | В-V | [5 empty] | 2 | Труба 159х6, ст. 12Х18Н10Т-0,6 | Отвод 90-108х5, ст. 12Х18Н10Т-4 | 0 | 100-P28-2066 |  |  | Р
100-P28-2066 | От R-208 в Р-204/А,В | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 100 | В-V | [5 empty] | 2 | Труба 159х6, ст. 12Х18Н10Т-0,6 | Отвод 90-108х5, ст. 12Х18Н10Т-4 | 0 | 100-P28-2066 |  |  | Р
100-P28-2067 | От R-213 в Р-209/А | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 100 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х5, ст. 12Х18Н10Т-3 | Отвод 90-108х5, ст. 12Х18Н10Т-2 | 0 | 100-P28-2067 |  |  | N
100-P28-2069 | От R-214 в Р-210/А | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 100 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-0,1 | Отвод 90-108х5, ст. 12Х18Н10Т-2 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P28-2069 |  |  | Р
100-P28-2069 | От R-214 в Р-210/А | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 100 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 108х5, ст. 12Х18Н10Т-4,5 | Отвод 90-108х5, ст. 12Х18Н10Т-2 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P28-2069 |  |  | Р
100-P28-2069 | От R-214 в Р-210/А | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 100 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 108х5, ст. 12Х18Н10Т-4,5 | Отвод 90-108х5, ст. 12Х18Н10Т-2 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P28-2069 |  |  | Р
100-P28-2069 | От R-214 в Р-210/А | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 100 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 108х5, ст. 12Х18Н10Т-4,5 | Отвод 90-108х5, ст. 12Х18Н10Т-2 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P28-2069 |  |  | Р
100-P28-2076 | От линии 100-Р28-2067 в Р-209/В | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 100 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х5, ст. 12Х18Н10Т-1,9 | Отвод 90-108х5, ст. 12Х18Н10Т-2 | 0 | 100-P28-2076 |  |  | N
100-P28-2115 | От R-210 в Р-204/А,В | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 150 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х5, ст. 12Х18Н10Т-1,4 | Отвод 90-108х5, ст. 12Х18Н10Т-2 | 0 | 100-P28-2115 |  |  | Р
100-P28-2116 | От R-211 в Р-204/А,В | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 150 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х5, ст. 12Х18Н10Т-1,4 | Отвод 90-108х5, ст. 12Х18Н10Т-2 | 0 | 100-P28-2116 |  |  | Р
100-P28-2117 | От R-212 в P-204/A,B | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 150 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х5, ст. 12Х18Н10Т-1,4 | Отвод 90-108х5, ст. 12Х18Н10Т-3 | 0 | 100-P28-2117 |  |  | Р
100-P28-2146 | От R-209 в P-204/A,B | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 150 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х5, ст. 12Х18Н10Т-1,4 | Отвод 90-108х5, ст. 12Х18Н10Т-3 | 0 | 100-P28-2146 |  |  | Р
100-P28-2148 | От Р-204/А в R-213 | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 150 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3, ст. 12Х18Н10Т-0,1 | Отвод 90-108х5, ст. 12Х18Н10Т-5 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P28-2148 |  |  | Р
100-P28-2148 | От Р-204/А в R-213 | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 150 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-0,1 | Отвод 90-108х5, ст. 12Х18Н10Т-5 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P28-2148 |  |  | Р
100-P28-2148 | От Р-204/А в R-213 | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 150 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 108х5, ст. 12Х18Н10Т-3,3 | Отвод 90-108х5, ст. 12Х18Н10Т-5 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P28-2148 |  |  | Р
100-P28-2148 | От Р-204/А в R-213 | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 150 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 108х5, ст. 12Х18Н10Т-3,3 | Отвод 90-108х5, ст. 12Х18Н10Т-5 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P28-2148 |  |  | Р
100-P28-2148 | От Р-204/А в R-213 | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 150 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 108х5, ст. 12Х18Н10Т-3,3 | Отвод 90-108х5, ст. 12Х18Н10Т-5 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P28-2148 |  |  | Р
100-P28-2149 | От Р-204/В в R-213 | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 150 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3, ст. 12Х18Н10Т-0,1 | Отвод 90-108х5, ст. 12Х18Н10Т-4 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P28-2149 |  |  | Р
100-P28-2149 | От Р-204/В в R-213 | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 150 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-0,1 | Отвод 90-108х5, ст. 12Х18Н10Т-4 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P28-2149 |  |  | Р
100-P28-2149 | От Р-204/В в R-213 | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 150 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 108х5, ст. 12Х18Н10Т-3,4 | Отвод 90-108х5, ст. 12Х18Н10Т-4 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P28-2149 |  |  | Р
100-P28-2149 | От Р-204/В в R-213 | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 150 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 108х5, ст. 12Х18Н10Т-3,4 | Отвод 90-108х5, ст. 12Х18Н10Т-4 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P28-2149 |  |  | Р
100-P28-2149 | От Р-204/В в R-213 | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 150 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 108х5, ст. 12Х18Н10Т-3,4 | Отвод 90-108х5, ст. 12Х18Н10Т-4 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-P28-2149 |  |  | Р
150-P28-2114 | От R-208, R-209, R-210, R-211, R-212 в Р-204/А,В | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 150 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 4 | Труба 159х6, ст. 12Х18Н10Т-13,1 | 0 | 0 | 150-P28-2114 |  |  | Р
150-P28-2118 | От R-208, R-209, R-210, R-211, R-212 в Р-204/А,В | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 150 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 4 | Труба 159х6, ст. 12Х18Н10Т-0,4 | 0 | 0 | 150-P28-2118 |  |  | Р
150-P28-2119 | От Р-204/А в R-213 | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 150 | В-V | [5 empty] | 4 | Труба 22х3, ст. 12Х18Н10Т-0,1 | Отвод 90-159х6, ст. 12Х18Н10Т-5 | 0 | 150-P28-2119 |  |  | Р
150-P28-2119 | От Р-204/А в R-213 | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 150 | В-V | [5 empty] | 4 | Труба 159х6, ст. 12Х18Н10Т-12,6 | Отвод 90-159х6, ст. 12Х18Н10Т-5 | 0 | 150-P28-2119 |  |  | Р
150-P28-2119 | От Р-204/А в R-213 | Суспензия ПБ |  |  | 1 | 150 | В-V | [5 empty] | 4 | Труба 159х6, ст. 12Х18Н10Т-12,6 | Отвод 90-159х6, ст. 12Х18Н10Т-5 | 0 | 150-P28-2119 |  |  | Р
50-P27-2060 | От R-207 до P-208/A | Суспензия ТАГА |  |  | 1 | 60 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 0 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-3 | Отвод 90 57х4,5 ст. 12Х18Н10Т-2 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-P27-2060 |  |  | N
50-P27-2061 | От Р-208/А в R-208, R-209, R-210, R-211, R-212 | Суспензия ТАГА |  |  | 1 | 60 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-42,8 | Отвод 90 57х4,5 ст. 12Х18Н10Т-3 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-2 | 50-P27-2061 |  |  | N
50-P27-2061 | От Р-208/А в R-208, R-209, R-210, R-211, R-212 | Суспензия ТАГА |  |  | 1 | 60 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-4,4 | Отвод 90 57х4,5 ст. 12Х18Н10Т-3 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-2 | 50-P27-2061 |  |  | N
50-P27-2061 | От Р-208/А в R-208, R-209, R-210, R-211, R-212 | Суспензия ТАГА |  |  | 1 | 60 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3,0, ст. 12Х18Н10Т-0,2 | Отвод 90 57х4,5 ст. 12Х18Н10Т-3 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-2 | 50-P27-2061 |  |  | N
50-P27-2061 | От Р-208/А в R-208, R-209, R-210, R-211, R-212 | Суспензия ТАГА |  |  | 1 | 60 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3,0, ст. 12Х18Н10Т-0,2 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-9 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-2 | 50-P27-2061 |  |  | N
50-P27-2061 | От Р-208/А в R-208, R-209, R-210, R-211, R-212 | Суспензия ТАГА |  |  | 1 | 60 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3,0, ст. 12Х18Н10Т-0,2 | Отвод 90 57х4,5 ст. 12Х18Н10Т-3 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-2 | 50-P27-2061 |  |  | N
50-P27-2061 | От Р-208/А в R-208, R-209, R-210, R-211, R-212 | Суспензия ТАГА |  |  | 1 | 60 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3,0, ст. 12Х18Н10Т-0,2 | Отвод 90 57х4,5 ст. 12Х18Н10Т-3 | Фланец 50-16-03-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-P27-2061 |  |  | N
50-P27-2061 | От Р-208/А в R-208, R-209, R-210, R-211, R-212 | Суспензия ТАГА |  |  | 1 | 60 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3,0, ст. 12Х18Н10Т-0,2 | Отвод 90 57х4,5 ст. 12Х18Н10Т-3 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-2 | 50-P27-2061 |  |  | N
50-P27-2062 | От R-207 в P-208/A | Суспензия ТАГА |  |  | 1 | 60 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-1,8 | Отвод 90 57х4,5 ст. 12Х18Н10Т-1 | 0 | 50-P27-2062 |  |  | N
50-P27-2063 | От Р-208/А,В в R-209 | Суспензия ТАГА |  |  | 1 | 60 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 0 | Труба PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-2,1 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-5 | Фланец 50-16-03-1-В-12Х18Н10Т-IV-10 | 50-P27-2063 |  |  | N
50-P27-2064 | От Р-208/А,В в R-210 | Суспензия ТАГА |  |  | 1 | 60 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 0 | Труба PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-1,6 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-3 | Фланец 50-16-03-1-В-12Х18Н10Т-IV-5 | 50-P27-2064 |  |  | N
50-P27-2065 | От Р-208/А,В в R-211 | Суспензия ТАГА |  |  | 1 | 60 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 0 | Труба PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-1,6 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-3 | Фланец 50-16-03-1-В-12Х18Н10Т-IV-5 | 50-P27-2065 |  |  | N
50-P27-2071 | От Р-208/А,В в R-212 | Суспензия ТАГА |  |  | 1 | 160 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 0 | Труба PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-1,7 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-3 | Фланец 50-16-03-1-В-12Х18Н10Т-IV-3 | 50-P27-2071 |  |  | N
50-P27-2072 | От Р-208/А,В в R-208, R-209, R-210, R-211, R-212 | Суспензия ТАГА |  |  | 1 | 60 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-4,9 | Отвод 90 57х4,5 ст. 12Х18Н10Т-3 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-P27-2072 |  |  | N
50-P27-2072 | От Р-208/А,В в R-208, R-209, R-210, R-211, R-212 | Суспензия ТАГА |  |  | 1 | 60 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3,0, ст. 12Х18Н10Т-0,1 | Отвод 90 57х4,5 ст. 12Х18Н10Т-3 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-P27-2072 |  |  | N
50-P27-2072 | От Р-208/А,В в R-208, R-209, R-210, R-211, R-212 | Суспензия ТАГА |  |  | 1 | 60 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3,0, ст. 12Х18Н10Т-0,1 | Отвод 90 57х4,5 ст. 12Х18Н10Т-3 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-P27-2072 |  |  | N
50-P27-2072 | От Р-208/А,В в R-208, R-209, R-210, R-211, R-212 | Суспензия ТАГА |  |  | 1 | 60 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3,0, ст. 12Х18Н10Т-0,1 | Отвод 90 57х4,5 ст. 12Х18Н10Т-3 | Фланец 50-16-11-1-В-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-P27-2072 |  |  | N
50-P27-2075 | От Р-208/А,В в R-207 | Суспензия ТАГА |  |  | 1 | 60 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 0 | Труба PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-8,4 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-6 | Фланец 50-16-03-1-В-12Х18Н10Т-IV-14 | 50-P27-2075 |  |  | N
50-P27-2103 | С производства катализаторов КК в F-203 | Суспензия ТАГА |  |  | 0.6 | 80 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 0 | Труба PVDF 90X4,3 SDR21 ISO S-10-60,6 | Отводы 90° спигот PVDF -6 | 0 | 50-P27-2103 |  |  | Р
100-CS01-4005 | Из тит. 6504 в ЛОС | Щелочные стоки |  |  | 0.8 | 100 | Аа-I |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х4,0 ст. 12Х18Н10Т-46 | Отвод 90-108х4,0-4 | 0 | 100-CS01-4005 |  |  | P
100-CS01-2058 | От F-203 на ЛОС | Фильтрат на ЛОС |  |  | 1 | 100 | Аа-I |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 108х5,0, ст. 12Х18Н10Т-95,1 | 0 | 0 | 100-CS01-2058 |  |  | P
80-CS01-1061 | От F-102 к ЛОС | Фильтрат на ЛОС |  |  | 1 | 100 | Аа-I | [5 empty] | 2 | Труба 89х4, ст. 12Х18Н10Т-0,3 | Отвод 90-108х5-12Х18Н10Т-25 | 0 | 80-CS01-1061 |  |  | P
80-CS01-1061 | От F-102 к ЛОС | Фильтрат на ЛОС |  |  | 1 | 100 | Аа-I | [5 empty] | 2 | Труба 108х5, ст. 12Х18Н10Т-111,9 | Отвод 90-108х5-12Х18Н10Т-25 | 0 | 80-CS01-1061 |  |  | P
80-CS01-1061 | От F-102 к ЛОС | Фильтрат на ЛОС |  |  | 1 | 100 | Аа-I | [5 empty] | 2 | Труба 108х5, ст. 12Х18Н10Т-111,9 | Отвод 90-108х5-12Х18Н10Т-25 | 0 | 80-CS01-1061 |  |  | P
50-TW-1001 | Из общезаводской сети в F-102 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 2 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-2,1 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-5 | 0 | 50-TW-1001 |  |  | N
50-TW-1001 | Из общезаводской сети в F-102 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 2 | Труба 22х3, ст. 12Х18Н10Т-0,1 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-5 | 0 | 50-TW-1001 |  |  | N
50-TW-1001 | Из общезаводской сети в F-102 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 2 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-5,6 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-5 | 0 | 50-TW-1001 |  |  | N
50-TW-1001 | Из общезаводской сети в F-102 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 2 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-5,6 | Отвод 90-57х4,5, 12Х18Н10Т-1 | 0 | 50-TW-1001 |  |  | N
50-TW-1001 | Из общезаводской сети в F-102 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 2 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-5,6 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-5 | 0 | 50-TW-1001 |  |  | N
50-TW-1003 | Из общезаводской сети в R-102 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-2,2 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-6 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-3 | 50-TW-1003 |  |  | N
50-TW-1003 | Из общезаводской сети в R-102 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-7,1 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-6 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-3 | 50-TW-1003 |  |  | N
50-TW-1003 | Из общезаводской сети в R-102 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-7,1 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-6 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-3 | 50-TW-1003 |  |  | N
50-TW-1003 | Из общезаводской сети в R-102 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-7,1 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-6 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-3 | 50-TW-1003 |  |  | N
50-TW-1004 | Из общезаводской сети в R-104 | Химочищенная вода |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-2,1 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-7 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-3 | 50-TW-1004 |  |  | N
50-TW-1004 | Из общезаводской сети в R-104 | Химочищенная вода |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-6,2 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-7 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-3 | 50-TW-1004 |  |  | N
50-TW-1004 | Из общезаводской сети в R-104 | Химочищенная вода |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-6,2 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-7 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-3 | 50-TW-1004 |  |  | N
50-TW-1004 | Из общезаводской сети в R-104 | Химочищенная вода |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-6,2 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-7 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-3 | 50-TW-1004 |  |  | N
50-TW-1005 | Из общезаводской сети в R-105 | Химочищенная вода |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-2,2 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-7 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-3 | 50-TW-1005 |  |  | N
50-TW-1005 | Из общезаводской сети в R-105 | Химочищенная вода |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-6,4 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-7 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-3 | 50-TW-1005 |  |  | N
50-TW-1005 | Из общезаводской сети в R-105 | Химочищенная вода |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-6,4 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-7 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-3 | 50-TW-1005 |  |  | N
50-TW-1005 | Из общезаводской сети в R-105 | Химочищенная вода |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-6,4 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-7 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-3 | 50-TW-1005 |  |  | N
50-TW-1006 | Из общезаводской сети в R-108 | Химочищенная вода |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-2,6 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-9 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-5 | 50-TW-1006 |  |  | N
50-TW-1006 | Из общезаводской сети в R-108 | Химочищенная вода |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-5,8 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-9 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-5 | 50-TW-1006 |  |  | N
50-TW-1006 | Из общезаводской сети в R-108 | Химочищенная вода |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-5,8 | Отвод 90-57х4,5-12Х18Н10Т-1 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-5 | 50-TW-1006 |  |  | N
50-TW-1006 | Из общезаводской сети в R-108 | Химочищенная вода |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-5,8 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-9 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-5 | 50-TW-1006 |  |  | N
50-TW-1006 | Из общезаводской сети в R-108 | Химочищенная вода |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-5,8 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-9 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-5 | 50-TW-1006 |  |  | N
50-TW-1007 | Из общезаводской сети в R-110 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-2,2 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-9 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-14 | 50-TW-1007 |  |  | N
50-TW-1007 | Из общезаводской сети в R-110 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-5,8 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-9 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-14 | 50-TW-1007 |  |  | N
50-TW-1007 | Из общезаводской сети в R-110 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-5,8 | Отвод 90-57х4,5-12Х18Н10Т-1 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-14 | 50-TW-1007 |  |  | N
50-TW-1007 | Из общезаводской сети в R-110 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-5,8 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-9 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-14 | 50-TW-1007 |  |  | N
50-TW-1007 | Из общезаводской сети в R-110 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-5,8 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-9 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-14 | 50-TW-1007 |  |  | N
50-TW-1065 | Из общезаводской сети в R-102 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 2 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-0,2 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-3 | 0 | 50-TW-1065 |  |  | N
50-TW-1065 | Из общезаводской сети в R-102 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 2 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-2,9 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-3 | 0 | 50-TW-1065 |  |  | N
50-TW-1065 | Из общезаводской сети в R-102 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 2 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-2,9 | Отвод 90-57х4,5-12Х18Н10Т-1 | 0 | 50-TW-1065 |  |  | N
50-TW-1065 | Из общезаводской сети в R-102 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 2 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-2,9 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-3 | 0 | 50-TW-1065 |  |  | N
50-TW-1066 | Из общезаводской сети в R-106 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 1.5 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-4,9 | Отвод 90-57х4,5-12Х18Н10Т-1 | 0 | 50-TW-1066 |  |  | N
50-TW-1066 | Из общезаводской сети в R-106 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-0,3 | Отвод 90-57х4,5-12Х18Н10Т-1 | 0 | 50-TW-1066 |  |  | N
50-TW-1066 | Из общезаводской сети в R-106 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-0,3 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-3 | 0 | 50-TW-1066 |  |  | N
50-TW-1066 | Из общезаводской сети в R-106 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-0,3 | Отвод 90-57х4,5-12Х18Н10Т-1 | 0 | 50-TW-1066 |  |  | N
50-TW-1067 | Из общезаводской сети в R-107 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-0,2 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-3 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-TW-1067 |  |  | N
50-TW-1067 | Из общезаводской сети в R-107 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-2,6 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-3 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-TW-1067 |  |  | N
50-TW-1067 | Из общезаводской сети в R-107 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-2,6 | Отвод 90-57х4,5-12Х18Н10Т-1 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-TW-1067 |  |  | N
50-TW-1067 | Из общезаводской сети в R-107 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-2,6 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-3 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-TW-1067 |  |  | N
50-TW-1067 | Из общезаводской сети в R-107 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-2,6 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-3 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-TW-1067 |  |  | N
50-TW-1068 | Из общезаводской сети в R-109 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-0,2 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-3 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-TW-1068 |  |  | N
50-TW-1068 | Из общезаводской сети в R-109 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-2,6 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-3 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-TW-1068 |  |  | N
50-TW-1068 | Из общезаводской сети в R-109 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-2,6 | Отвод 90-57х4,5-12Х18Н10Т-1 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-TW-1068 |  |  | N
50-TW-1068 | Из общезаводской сети в R-109 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-2,6 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-3 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-TW-1068 |  |  | N
50-TW-1068 | Из общезаводской сети в R-109 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-2,6 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-3 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-TW-1068 |  |  | N
50-TW-1301 | Из общезаводской сети в R-131 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 2 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-2,4 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-7 | 0 | 50-TW-1301 |  |  | N
50-TW-1301 | Из общезаводской сети в R-131 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 2 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-13,8 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-7 | 0 | 50-TW-1301 |  |  | N
50-TW-1301 | Из общезаводской сети в R-131 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 2 | Труба 110X5,3 SDR21 ISO S-10-12,1 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-7 | 0 | 50-TW-1301 |  |  | N
50-TW-1301 | Из общезаводской сети в R-131 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 2 | Труба 110X5,3 SDR21 ISO S-10-12,1 | Отвод 90-57х4,5, 12Х18Н10Т-1 | 0 | 50-TW-1301 |  |  | N
50-TW-1301 | Из общезаводской сети в R-131 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 2 | Труба 110X5,3 SDR21 ISO S-10-12,1 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-7 | 0 | 50-TW-1301 |  |  | N
50-TW-1314 | Из общезаводской сети в С-136 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-1,2 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-1 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-TW-1314 |  |  | N
50-TW-1314 | Из общезаводской сети в С-136 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-1,2 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-1 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-TW-1314 |  |  | N
50-TW-1314 | Из общезаводской сети в С-136 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-5 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-1 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-TW-1314 |  |  | N
50-TW-1314 | Из общезаводской сети в С-136 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-5 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-1 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-TW-1314 |  |  | N
50-TW-1601 | Из общезаводской сети в R-161 | Химочищенная вода |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-2,8 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-1 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-4 | 50-TW-1601 |  |  | N
50-TW-1601 | Из общезаводской сети в R-161 | Химочищенная вода |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3, ст. 12Х18Н10Т-0,2 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-1 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-4 | 50-TW-1601 |  |  | N
50-TW-1601 | Из общезаводской сети в R-161 | Химочищенная вода |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-4,7 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-1 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-4 | 50-TW-1601 |  |  | N
50-TW-1601 | Из общезаводской сети в R-161 | Химочищенная вода |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-4,7 | Отвод 90-57х4,5, 12Х18Н10Т-5 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-4 | 50-TW-1601 |  |  | N
50-TW-1601 | Из общезаводской сети в R-161 | Химочищенная вода |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-4,7 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-1 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-4 | 50-TW-1601 |  |  | N
50-TW-1601 | Из общезаводской сети в R-161 | Химочищенная вода |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-4,7 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-1 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-4 | 50-TW-1601 |  |  | N
50-TW-1612 | От линии 100-TW-3627 в С-163 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-1,4 | 0 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-TW-1612 |  |  | N
50-TW-1612 | От линии 100-TW-3627 в С-163 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-5 | 0 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-TW-1612 |  |  | N
50-TW-1612 | От линии 100-TW-3627 в С-163 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-5 | 0 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-TW-1612 |  |  | N
50-TW-1614 | Из общезаводской сети в R-162 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-2,7 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-4 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-3 | 50-TW-1614 |  |  | N
50-TW-1614 | Из общезаводской сети в R-162 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3, ст. 12Х18Н10Т-0,2 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-4 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-3 | 50-TW-1614 |  |  | N
50-TW-1614 | Из общезаводской сети в R-162 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-6,2 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-4 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-3 | 50-TW-1614 |  |  | N
50-TW-1614 | Из общезаводской сети в R-162 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-6,2 | Отвод 90-57х4,5, 12Х18Н10Т-4 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-3 | 50-TW-1614 |  |  | N
50-TW-1614 | Из общезаводской сети в R-162 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-6,2 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-4 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-3 | 50-TW-1614 |  |  | N
50-TW-1614 | Из общезаводской сети в R-162 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-6,2 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-4 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-3 | 50-TW-1614 |  |  | N
50-TW-2002 | Из общезаводской сети в R-201 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-2,7 | Отвод 90-57х4,5, 12Х18Н10Т-4 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-TW-2002 |  |  | N
50-TW-2002 | Из общезаводской сети в R-201 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-0,2 | Отвод 90-57х4,5, 12Х18Н10Т-4 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-TW-2002 |  |  | N
50-TW-2002 | Из общезаводской сети в R-201 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-0,2 | Отвод 90-57х4,5, 12Х18Н10Т-4 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-TW-2002 |  |  | N
50-TW-2002 | Из общезаводской сети в R-201 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-0,2 | Отвод 90-57х4,5, 12Х18Н10Т-4 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-TW-2002 |  |  | N
50-TW-2007 | Из общезаводской сети в F-203 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-2,1 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-4 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-7 | 50-TW-2007 |  |  | N
50-TW-2007 | Из общезаводской сети в F-203 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3, ст. 12Х18Н10Т-0,2 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-4 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-7 | 50-TW-2007 |  |  | N
50-TW-2007 | Из общезаводской сети в F-203 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-12,2 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-4 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-7 | 50-TW-2007 |  |  | N
50-TW-2007 | Из общезаводской сети в F-203 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-12,2 | Отвод 90-57х4,5, 12Х18Н10Т-1 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-7 | 50-TW-2007 |  |  | N
50-TW-2007 | Из общезаводской сети в F-203 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-12,2 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-4 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-7 | 50-TW-2007 |  |  | N
50-TW-2007 | Из общезаводской сети в F-203 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-12,2 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-4 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-7 | 50-TW-2007 |  |  | N
50-TW-2137 | Из общезаводской сети в R-206 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-0,2 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-6 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-2 | 50-TW-2137 |  |  | N
50-TW-2137 | Из общезаводской сети в R-206 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-10,5 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-6 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-2 | 50-TW-2137 |  |  | N
50-TW-2137 | Из общезаводской сети в R-206 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-10,5 | Отвод 90-57х4,5, 12Х18Н10Т-2 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-2 | 50-TW-2137 |  |  | N
50-TW-2137 | Из общезаводской сети в R-206 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-10,5 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-6 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-2 | 50-TW-2137 |  |  | N
50-TW-2137 | Из общезаводской сети в R-206 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-10,5 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-6 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-2 | 50-TW-2137 |  |  | N
50-TW-2301 | Из общезаводской сети в R-231 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-2,3 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-3 | Фланец 65-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-TW-2301 |  |  | N
50-TW-2301 | Из общезаводской сети в R-231 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-5,8 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-3 | Фланец 65-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-TW-2301 |  |  | N
50-TW-2301 | Из общезаводской сети в R-231 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-5,8 | Отвод 90-57х4,5, 12Х18Н10Т-1 | Фланец 65-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-TW-2301 |  |  | N
50-TW-2301 | Из общезаводской сети в R-231 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-5,8 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-3 | Фланец 65-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-TW-2301 |  |  | N
50-TW-2301 | Из общезаводской сети в R-231 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-5,8 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-3 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-TW-2301 |  |  | N
50-TW-2301 | Из общезаводской сети в R-231 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-5,8 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-3 | Фланец 65-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-TW-2301 |  |  | N
50-TW-2318 | Из общезаводской сети в С-237 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-1 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-1 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-TW-2318 |  |  | N
50-TW-2318 | Из общезаводской сети в С-237 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-1 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-1 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-TW-2318 |  |  | N
50-TW-2318 | Из общезаводской сети в С-237 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-5 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-1 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-TW-2318 |  |  | N
50-TW-2318 | Из общезаводской сети в С-237 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-5 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-1 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-TW-2318 |  |  | N
50-TW-2524 | Из общезаводской сети в R-255 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-2,4 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-2 | Фланец 65-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-2 | 50-TW-2524 |  |  | N
50-TW-2524 | Из общезаводской сети в R-255 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3, ст. 12Х18Н10Т-0,2 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-2 | Фланец 65-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-2 | 50-TW-2524 |  |  | N
50-TW-2524 | Из общезаводской сети в R-255 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-5,1 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-2 | Фланец 65-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-2 | 50-TW-2524 |  |  | N
50-TW-2524 | Из общезаводской сети в R-255 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-5,1 | Отвод 90-57х4,5, 12Х18Н10Т-2 | Фланец 65-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-2 | 50-TW-2524 |  |  | N
50-TW-2524 | Из общезаводской сети в R-255 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-5,1 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-2 | Фланец 65-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-2 | 50-TW-2524 |  |  | N
50-TW-2524 | Из общезаводской сети в R-255 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-5,1 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-2 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-4 | 50-TW-2524 |  |  | N
50-TW-2524 | Из общезаводской сети в R-255 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-5,1 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-2 | Фланец 65-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-2 | 50-TW-2524 |  |  | N
50-TW-2525 | Из общезаводской сети в R-256 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-2,7 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-5 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-3 | 50-TW-2525 |  |  | N
50-TW-2525 | Из общезаводской сети в R-256 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3, ст. 12Х18Н10Т-0,2 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-5 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-3 | 50-TW-2525 |  |  | N
50-TW-2525 | Из общезаводской сети в R-256 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-8,1 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-5 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-3 | 50-TW-2525 |  |  | N
50-TW-2525 | Из общезаводской сети в R-256 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-8,1 | Отвод 90-57х4,5, 12Х18Н10Т-4 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-3 | 50-TW-2525 |  |  | N
50-TW-2525 | Из общезаводской сети в R-256 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-8,1 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-5 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-3 | 50-TW-2525 |  |  | N
50-TW-2525 | Из общезаводской сети в R-256 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-8,1 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-5 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-3 | 50-TW-2525 |  |  | N
50-TW-2526 | Из общезаводской сети в R-256 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-2,2 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-1 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-TW-2526 |  |  | N
50-TW-2526 | Из общезаводской сети в R-256 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-2,2 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-1 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-TW-2526 |  |  | N
50-TW-2526 | Из общезаводской сети в R-256 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-5 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-1 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-TW-2526 |  |  | N
50-TW-2526 | Из общезаводской сети в R-256 | Вода химочищенная |  |  | 1.2 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-5 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-1 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-1 | 50-TW-2526 |  |  | N
100-TW-2010 | Из общезаводской сети в R-213 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 108х5-6,9 | Отвод 90° спигот PVDF -8 | Фланец 100-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-3 | 100-TW-2010 |  |  | N
100-TW-2010 | Из общезаводской сети в R-213 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 22х3-0,2 | Отвод 90° спигот PVDF -8 | Фланец 100-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-3 | 100-TW-2010 |  |  | N
100-TW-2010 | Из общезаводской сети в R-213 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 110X5,3 SDR21 ISO S-10-29,5 | Отвод 90° спигот PVDF -8 | Фланец 100-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-3 | 100-TW-2010 |  |  | N
100-TW-2010 | Из общезаводской сети в R-213 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 110X5,3 SDR21 ISO S-10-29,5 | Отвод 90-108х5, 12Х18Н10Т-5 | Фланец 100-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-3 | 100-TW-2010 |  |  | N
100-TW-2010 | Из общезаводской сети в R-213 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 110X5,3 SDR21 ISO S-10-29,5 | Отвод 90° спигот PVDF -8 | Фланец 100-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-3 | 100-TW-2010 |  |  | N
100-TW-2010 | Из общезаводской сети в R-213 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 110X5,3 SDR21 ISO S-10-29,5 | Отвод 90° спигот PVDF -8 | Фланец 100-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-3 | 100-TW-2010 |  |  | N
100-TW-3575 | Из тит. 6504 в линию 50-TW-2525 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 0 | Труба 110X5,3 SDR21 ISO S-10-28,9 | Отвод 90° спигот PVDF -2 | 0 | 100-TW-3575 |  |  | N
100-TW-3576 | Из тит. 6504 к потребителям ГГП | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 57х4,5, ст. 12Х18Н10Т-0,5 | Отвод 90° спигот PVDF -8 | 0 | 100-TW-3576 |  |  | N
100-TW-3576 | Из тит. 6504 к потребителям ГГП | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-1 | Отвод 90° спигот PVDF -8 | 0 | 100-TW-3576 |  |  | N
100-TW-3576 | Из тит. 6504 к потребителям ГГП | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 110X5,3 SDR21 ISO S-10-48,1 | Отвод 90° спигот PVDF -8 | 0 | 100-TW-3576 |  |  | N
100-TW-3576 | Из тит. 6504 к потребителям ГГП | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 110X5,3 SDR21 ISO S-10-48,1 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-1 | 0 | 100-TW-3576 |  |  | N
100-TW-3576 | Из тит. 6504 к потребителям ГГП | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 110X5,3 SDR21 ISO S-10-48,1 | Отвод 90° спигот PVDF -8 | 0 | 100-TW-3576 |  |  | N
100-TW-3614 | От линии 3627 в С-204, С-258 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-23,5 | Отвод 90° спигот PVDF -5 | 0 | 100-TW-3614 |  |  | N
100-TW-3614 | От линии 3627 в С-204, С-258 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 110X5,3 SDR21 ISO S-10-25,8 | Отвод 90° спигот PVDF -5 | 0 | 100-TW-3614 |  |  | N
100-TW-3614 | От линии 3627 в С-204, С-258 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 110X5,3 SDR21 ISO S-10-25,8 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-5 | 0 | 100-TW-3614 |  |  | N
100-TW-3614 | От линии 3627 в С-204, С-258 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 110X5,3 SDR21 ISO S-10-25,8 | Отвод 90° спигот PVDF -5 | 0 | 100-TW-3614 |  |  | N
100-TW-3620 | Из тит. 6504 в ТК-622 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 0 | Труба 110X5,3 SDR21 ISO S-10-58,7 | Отвод 90° спигот PVDF -14 | 0 | 100-TW-3620 |  |  | N
100-TW-3623 | От ТК-623 в P-612/А | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 0 | Труба 110X5,3 SDR21 ISO S-10-7,3 | Отвод 90° спигот PVDF -4 | Фланец 100-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-2 | 100-TW-3623 |  |  | N
100-TW-3624 | От ТК-622 к линии 100-TW-3623 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 0 | Труба 110X5,3 SDR21 ISO S-10-6,6 | Отвод 90° спигот PVDF -4 | Фланец 100-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-2 | 100-TW-3624 |  |  | N
100-TW-3625 | От линии 100-TW-3623 к Р-612/В | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 110X5,3 SDR21 ISO S-10-1,9 | 0 | Фланец 100-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-9 | 100-TW-3625 |  |  | N
100-TW-3625 | От линии 100-TW-3623 к Р-612/В | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 110X5,3 SDR21 ISO S-10-1,9 | 0 | Фланец 50-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-1 | 100-TW-3625 |  |  | N
100-TW-3625 | От линии 100-TW-3623 к Р-612/В | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V | [5 empty] | 0 | Труба 110X5,3 SDR21 ISO S-10-1,9 | 0 | Фланец 100-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-9 | 100-TW-3625 |  |  | N
50-TW-3626 | От Р-612/А к линии 100-TW-3626 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 0 | Труба 110X5,3 SDR21 ISO S-10-1,1 | Отвод 90° спигот PVDF -2 | Фланец 100-16-03-1-B-12Х18Н10Т-IV-4 | 50-TW-3626 |  |  | N
100-TW-3627 | От Р-612/В к потребителям ГГП | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 0 | Труба 110X5,3 SDR21 ISO S-10-130,3 | Отвод 90° спигот PVDF -10 | 0 | 100-TW-3627 |  |  | N
50-TW-3628 | От линии 50-TW-3626 в линию 100-TW-3575 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 0 | Труба 110X5,3 SDR21 ISO S-10-9,9 | Отвод 90° спигот PVDF -3 | 0 | 50-TW-3628 |  |  | N
400-P77-1064 | От C-101 в C-112 | Дыхание кислотное |  |  | 1 | 150 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 0 | Труба 426х8-8 | 0 | 0 | 400-P77-1064 |  |  | P
400-P83-1060 | От F-102 в C-112 | Пары аммиака |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 630х8-15 | Отвод 426х8-3 | 0 | 400-P83-1060 |  |  | P
400-P83-1060 | От F-102 в C-112 | Пары аммиака |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 426х8-10 | Отвод 426х8-3 | 0 | 400-P83-1060 |  |  | P
400-P83-1060 | От F-102 в C-112 | Пары аммиака |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 426х8-10 | Отвод 630х8-1 | 0 | 400-P83-1060 |  |  | P
400-P83-1060 | От F-102 в C-112 | Пары аммиака |  |  | 1 | 100 | B-V | [5 empty] | 0 | Труба 426х8-10 | Отвод 426х8-3 | 0 | 400-P83-1060 |  |  | P
50-CS01-3545 | От С-112 в линию 50-CS01-3545 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Аб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-40 | Отвод 90 57х4,5-1 | 0 | 50-CS01-3545 |  |  | P
50-CS01-3545 | От С-112 в линию 50-CS01-3545 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Аб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-5 | Отвод 90 57х4,5-1 | 0 | 50-CS01-3545 |  |  | P
50-CS01-3545 | От С-112 в линию 50-CS01-3545 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Аб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-1 | 0 | 50-CS01-3545 |  |  | P
50-CS01-3545 | От С-112 в линию 50-CS01-3545 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Аб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-7 | 0 | 50-CS01-3545 |  |  | P
50-CS01-3545 | От С-112 в линию 50-CS01-3545 | Дренаж щелочной |  |  | 1 | 100 | Аб-II | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-1 | 0 | 50-CS01-3545 |  |  | P
150-ATM-1083 | От С-112 в атмосферу | Очищенные газы |  |  | 0.6 | 350 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 4 | Труба 159х6-16 | 0 | 0 | 150-ATM-1083 |  |  | P
300-ATM-1316 | От С-136 в атмосферу | Очищенные газы |  |  | 0.6 | 350 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 1.5 | Труба 325х8-20 | 0 | 0 | 300-ATM-1316 |  |  | P
150-ATM-2025 | От С-163 в атмосферу | Очищенные газы |  |  | 0.6 | 350 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 4 | Труба 159х6-20 | 0 | 0 | 150-ATM-2025 |  |  | P
50-CS02-3670 | От С-163 в линию 50-CS02-3501 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | А-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-10 | Отвод 90 57х4,5-1 | 0 | 50-CS02-3670 |  |  | P
50-CS02-3670 | От С-163 в линию 50-CS02-3501 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | А-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 57х4,5-5 | Отвод 90 57х4,5-1 | 0 | 50-CS02-3670 |  |  | P
50-CS02-3670 | От С-163 в линию 50-CS02-3501 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | А-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-1 | 0 | 50-CS02-3670 |  |  | P
50-CS02-3670 | От С-163 в линию 50-CS02-3501 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | А-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-1 | 0 | 50-CS02-3670 |  |  | P
50-CS02-3670 | От С-163 в линию 50-CS02-3501 | Дренаж кислый |  |  | 1 | 100 | А-I | [5 empty] | 1.5 | Труба 22х3-0,1 | Отвод 90 57х4,5-1 | 0 | 50-CS02-3670 |  |  | P
50-TW-2001 | От линии 3627 в С-204 | Вода химочищенная |  |  | 1.18 | 80 | В-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 2 | Труба 63X3,0 SDR21 ISO S-10-25 | Отвод 90° спигот PVDF 63X3,0 SDR21 ISO S-10-5 | 0 | 50-TW-2001 |  |  | N
150-ATM-2321 | От С-237 в атмосферу | Очищенные газы |  |  | 0.6 | 350 | B-V |  |  |  |  | ГОТОВО | 4 | Труба 159х6-15 | 0 | 0 | 150-ATM-2321 |  |  | P
150-ATM-2533 | От С-258 в атмосферу | Очищенные газы |  |  | 0.6 | 80 | B-III |  |  |  |  | ГОТОВО | 4 | Труба 159х6-15 | 0 | 0 | 150-ATM-2533 |  |  | P